## 目录
目 录
公称压力等级对照
密封面型式及适用范围
带颈平焊法兰
带颈对焊法兰
长高颈法兰
整体法兰
承插焊法兰
螺纹法兰
对焊环松套法兰
法兰盖

## 公称压力等级对照
法兰公称压力等级对照表
Class | PN | 目录
150 | 20
300 | 50
600 | 110
900 | 150
1500 | 260
2500 | 420

## 密封面型式及适用范围
各种类型法兰的密封面型式及其适用范围
法兰类型 | 密封面型式 | 公称压力Class(PN)
|  | 150 (20) | 300 (50) | 600 (110) | 900 (150) | 1500 (260) | 2500 (420)
带颈平焊SO | 突面RF | DN15～DN600 |  |  |  | DN15～DN65 | -
| 凹面FM 凸面M | － | DN15～DN600 |  |  | DN15～DN65 | -
| 榫面T 槽面G | - | DN15～DN600 |  |  | DN15～DN65 | -
| 全平面FF | DN15～DN600 | -
带颈对焊WN 长高颈法兰LWN | 突面RF | DN15～DN600 |  |  |  |  | DN15～DN300
| 凹面FM 凸面M | - | DN15～DN600 |  |  |  | DN15～DN300
| 榫面T 槽面G | - | DN15～DN600 |  |  |  | YAJIE0321
| 全平面FF | DN15～DN600 | -
| 环面RJ | DN25～DN300 | DN15～DN600 |  |  |  | DN15～DN300
整体法兰IF | 突面RF | DN15～DN600 |  |  |  |  | DN15～DN300
| 凹面FM 凸面M | - | DN15～DN600 |  |  |  | DN15～DN300
| 榫面T 槽面G | - | DN15～DN600 |  |  |  | DN15～DN300
| 全平面FF | DN15～DN600 | -
| 环面RJ | DN25～DN300 | DN15～DN600 |  |  |  | DN15～DN300
承插焊法兰SW | 突面RF | DN15～DN80 |  |  | DN15～DN65 |  | -
| 凹面FM 凸面M | - | DN15～DN80 |  | DN15～DN65 |  | -
| 榫面T 槽面G | - | DN15～DN80 |  | DN15～DN65 |  | -
| 环面RJ | DN25～DN80 | DN15～DN80 |  | DN15～DN65 |  | -
螺纹法兰Th | 突面RF | DN15～DN150 |  | -
| 全平面FF | DN15～DN150 | -
对焊环松套LF/SE | 突面RF | DN15～DN600 |  |  | -
法兰盖BL | 突面RF | DN15～DN600 |  |  |  |  | DN15～DN300
| 凹面FM 凸面M | - | DN15～DN600 |  |  |  | DN15～DN300
| 榫面T 槽面G | - | DN15～DN600 |  |  |  | DN15～DN300
| 全平面FF | DN15～DN600 | -
| 环面RJ | DN25～DN600 | DN15～DN600 |  |  |  | DN15～DN300

## 20615带颈平焊
HG/T20615 带颈平焊法兰
公称压力 |  | 150
公称直径 |  | 450 |  |  | 回目录
密封面型式 |  | RF
DN | A | D | K | L | Th | n | C | B | N | H | kg
450 | 457 | 635 | 577.9 | 33 | M30 | 16 | 38.1 | 462 | 505 | 67 | 49.49
d | f1 | f2 | f3 | W | X | Y | Z | LSR | LZR | LZM | LZJ
533.4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 125 | 165 | - | 175
公称 | 公称尺寸 |  | 钢管外径 | 法兰 | 螺栓孔中 | 螺栓孔 | 螺栓 | 螺栓孔 | 法兰 | 法兰内径 | 法兰颈 | 法兰 | RF密封面尺寸 |  | FM、M、T、G密封面尺寸 | [6 empty] | 法兰质量 | LSR | LZR | LZM | LZJ
压力 | DN | NPS | A | 外径 | 心圆直径 | 直径 |  | 数量 | 厚度 | B | 大端 | 高度 | d | f1 | d | W | X | Y | Z | f2 | f3
Class |  |  |  | D | K | L | Th | n | C |  | N | H | [9 empty] | kg
150 | 15 | 0.5 | 21.3 | 90 | 60.3 | 16 | M14 | 4 | 9.6 | 22.5 | 30 | 14 | 34.9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.45 | 50 | 65 | - | -
150 | 20 | 0.75 | 26.9 | 100 | 69.9 | 16 | M14 | 4 | 11.2 | 27.5 | 38 | 14 | 42.9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.68 | 50 | 70 | - | -
150 | 25 | 1 | 33.7 | 110 | 79.4 | 16 | M14 | 4 | 12.7 | 34.5 | 49 | 16 | 50.8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.91 | 55 | 70 | - | 80
150 | 32 | 1.25 | 42.4 | 115 | 88.9 | 16 | M14 | 4 | 14.3 | 43.5 | 59 | 19 | 63.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1.14 | 55 | 75 | - | 85
150 | 40 | 1.5 | 48.3 | 125 | 98.4 | 16 | M14 | 4 | 15.9 | 49.5 | 65 | 21 | 73 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1.36 | 60 | 80 | - | 90
150 | 50 | 2 | 60.3 | 150 | 120.7 | 18 | M16 | 4 | 17.5 | 61.5 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2.18 | 65 | 85 | - | 100
150 | 65 | 2.5 | 76.1 | 180 | 139.7 | 18 | M16 | 4 | 20.7 | 77.6 | 90 | 27 | 104.8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3.45 | 70 | 95 | - | 105
150 | 80 | 3 | 88.9 | 190 | 152.4 | 18 | M16 | 4 | 22.3 | 90.5 | 108 | 29 | 127 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4.01 | 75 | 95 | - | 105
150 | 100 | 4 | 114.3 | 230 | 190.5 | 18 | M16 | 8 | 22.3 | 116 | 135 | 32 | 157.2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5.63 | 75 | 95 | - | 105
150 | 125 | 5 | 139.7 | 255 | 215.9 | 22 | M20 | 8 | 22.3 | 143.5 | 164 | 35 | 185.7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6.74 | 80 | 110 | - | 115
150 | 150 | 6 | 168.3 | 280 | 241.3 | 22 | M20 | 8 | 23.9 | 170.5 | 192 | 38 | 215.9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7.9 | 85 | 110 | - | 120
150 | 200 | 8 | 219.1 | 345 | 298.5 | 22 | M20 | 8 | 27 | 221.5 | 246 | 43 | 269.9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 12.9 | 90 | 115 | - | 125
150 | 250 | 10 | 273 | 405 | 362 | 26 | M24 | 12 | 28.6 | 276.5 | 305 | 48 | 323.8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 17.6 | 100 | 130 | - | 140
150 | 300 | 12 | 323.9 | 485 | 431.8 | 26 | M24 | 12 | 30.2 | 328 | 365 | 54 | 381 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 27.69 | 100 | 135 | - | 145
150 | 350 | 14 | 355.6 | 535 | 476.3 | 30 | M27 | 12 | 33.4 | 360 | 400 | 56 | 412.8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 37.68 | 110 | 150 | - | 155
150 | 400 | 16 | 406.4 | 595 | 539.8 | 30 | M27 | 16 | 35 | 411 | 457 | 62 | 469.9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 48.12 | 115 | 150 | - | 160
150 | 450 | 18 | 457 | 635 | 577.9 | 33 | M30 | 16 | 38.1 | 462 | 505 | 67 | 533.4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 49.49 | 125 | 165 | - | 175
150 | 500 | 20 | 508 | 700 | 635 | 33 | M30 | 20 | 41.3 | 513.5 | 559 | 71 | 584.2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 67.19 | 130 | 170 | - | 180
150 | 600 | 24 | 610 | 815 | 749.3 | 36 | M33 | 20 | 46.1 | 616.5 | 663 | 81 | 692.2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 92.62 | 145 | 190 | - | 200
300 | 15 | 0.5 | 21.3 | 95 | 66.7 | 16 | M14 | 4 | 12.7 | 22.5 | 38 | 21 | 34.9 | 2 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 | 7 | 5 | 0.68 | - | 70 | 75 | 80
300 | 20 | 0.75 | 26.9 | 115 | 82.6 | 18 | M16 | 4 | 14.3 | 27.5 | 48 | 24 | 42.9 | 2 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 | 7 | 5 | 1.14 | - | 80 | 85 | 90
300 | 25 | 1 | 33.7 | 125 | 88.9 | 18 | M16 | 4 | 15.9 | 34.5 | 54 | 25 | 50.8 | 2 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 | 7 | 5 | 1.36 | - | 85 | 90 | 95
300 | 32 | 1.25 | 42.4 | 135 | 98.4 | 18 | M16 | 4 | 17.5 | 43.5 | 64 | 25 | 63.5 | 2 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 | 7 | 5 | 2.04 | - | 85 | 90 | 95
300 | 40 | 1.5 | 48.3 | 155 | 114.3 | 22 | M20 | 4 | 19.1 | 49.5 | 70 | 29 | 73 | 2 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 | 7 | 5 | 2.95 | - | 100 | 105 | 110
300 | 50 | 2 | 60.3 | 165 | 127 | 18 | M16 | 8 | 20.7 | 61.5 | 84 | 32 | 92.1 | 2 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 | 7 | 5 | 3.18 | - | 95 | 100 | 110
300 | 65 | 2.5 | 76.1 | 190 | 149.2 | 22 | M20 | 8 | 23.9 | 77.6 | 100 | 37 | 104.8 | 2 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 | 7 | 5 | 4.54 | - | 110 | 115 | 125
300 | 80 | 3 | 88.9 | 210 | 168.3 | 22 | M20 | 8 | 27 | 90.5 | 117 | 41 | 127 | 2 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 | 7 | 5 | 5.9 | - | 115 | 120 | 130
300 | 100 | 4 | 114.3 | 255 | 200 | 22 | M20 | 8 | 30.2 | 116 | 146 | 46 | 157.2 | 2 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 | 7 | 5 | 10.67 | - | 125 | 130 | 140
300 | 125 | 5 | 139.7 | 280 | 235 | 22 | M20 | 8 | 33.4 | 143.5 | 178 | 49 | 185.7 | 2 | 197 | 160.3 | 185.7 | 187.3 | 158.8 | 7 | 5 | 13.17 | - | 130 | 135 | 145
300 | 150 | 6 | 168.3 | 320 | 269.9 | 22 | M20 | 12 | 35 | 170.5 | 206 | 51 | 215.9 | 2 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 | 7 | 5 | 16.34 | - | 135 | 140 | 150
300 | 200 | 8 | 219.1 | 380 | 330.2 | 26 | M24 | 12 | 39.7 | 221.5 | 260 | 60 | 269.9 | 2 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 | 7 | 5 | 25.42 | - | 155 | 160 | 170
300 | 250 | 10 | 273 | 445 | 387.4 | 30 | M27 | 16 | 46.1 | 276.5 | 321 | 65 | 323.8 | 2 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 | 7 | 5 | 34.96 | - | 175 | 180 | 185
300 | 300 | 12 | 323.9 | 520 | 450.8 | 33 | M30 | 16 | 49.3 | 328 | 375 | 71 | 381 | 2 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 | 7 | 5 | 51.3 | - | 190 | 195 | 200
300 | 350 | 14 | 355.6 | 585 | 514.4 | 33 | M30 | 20 | 52.4 | 360 | 425 | 75 | 412.8 | 2 | 424 | 374.6 | 412.8 | 414.3 | 373.1 | 7 | 5 | 72.19 | - | 195 | 200 | 210
300 | 400 | 16 | 406.4 | 650 | 571.5 | 36 | M33 | 20 | 55.6 | 411 | 483 | 81 | 469.9 | 2 | 481 | 425.4 | 469.9 | 471.5 | 423.9 | 7 | 5 | 95.34 | - | 210 | 215 | 220
300 | 450 | 18 | 457 | 710 | 628.6 | 36 | M33 | 24 | 58.8 | 462 | 533 | 87 | 533.4 | 2 | 544 | 489 | 533.4 | 535 | 487.4 | 7 | 5 | 114.86 | - | 215 | 220 | 225
300 | 500 | 20 | 508 | 775 | 685.8 | 36 | M33 | 24 | 62 | 513.5 | 587 | 94 | 584.2 | 2 | 595 | 533.4 | 584.2 | 585.8 | 531.8 | 7 | 5 | 139.38 | - | 220 | 225 | 240
300 | 600 | 24 | 610 | 915 | 812.8 | 42 | M39×3 | 24 | 68.3 | 616.5 | 702 | 105 | 692.2 | 2 | 703 | 641.4 | 692.2 | 693.7 | 639.8 | 7 | 5 | 222.46 | - | 250 | 255 | 265
600 | 15 | 0.5 | 21.3 | 95 | 66.7 | 16 | M14 | 4 | 14.3 | 22.5 | 38 | 22 | 34.9 | 2 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 | 7 | 5 | 0.91 | - | 85 | 80 | 85
600 | 20 | 0.75 | 26.9 | 115 | 82.6 | 18 | M16 | 4 | 15.9 | 27.5 | 48 | 25 | 42.9 | 2 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 | 7 | 5 | 1.36 | - | 95 | 90 | 95
600 | 25 | 1 | 33.7 | 125 | 88.9 | 18 | M16 | 4 | 17.5 | 34.5 | 54 | 27 | 50.8 | 2 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 | 7 | 5 | 1.59 | - | 95 | 90 | 95
600 | 32 | 1.25 | 42.4 | 135 | 98.4 | 18 | M16 | 4 | 20.7 | 43.5 | 64 | 29 | 63.5 | 2 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 | 7 | 5 | 2.04 | - | 105 | 100 | 105
600 | 40 | 1.5 | 48.3 | 155 | 114.3 | 22 | M20 | 4 | 22.3 | 49.5 | 70 | 32 | 73 | 2 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 | 7 | 5 | 2.95 | - | 120 | 115 | 115
600 | 50 | 2 | 60.3 | 165 | 127 | 18 | M16 | 8 | 25.4 | 61.5 | 84 | 37 | 92.1 | 2 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 | 7 | 5 | 3.63 | - | 115 | 110 | 115
600 | 65 | 2.5 | 76.1 | 190 | 149.2 | 22 | M20 | 8 | 28.6 | 77.5 | 100 | 41 | 104.8 | 2 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 | 7 | 5 | 5.45 | - | 130 | 125 | 135
600 | 80 | 3 | 88.9 | 210 | 168.3 | 22 | M20 | 8 | 31.8 | 90.5 | 117 | 46 | 127 | 2 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 | 7 | 5 | 6.81 | - | 135 | 130 | 140
600 | 100 | 4 | 114.3 | 275 | 215.9 | 26 | M24 | 8 | 38.1 | 116 | 152 | 54 | 157.2 | 2 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 | 7 | 5 | 14.98 | - | 160 | 155 | 165
600 | 125 | 5 | 139.7 | 330 | 266.7 | 30 | M27 | 8 | 44.5 | 143.5 | 189 | 60 | 185.7 | 2 | 197 | 160.3 | 185.7 | 187.3 | 158.8 | 7 | 5 | 28.6 | - | 180 | 175 | 185
600 | 150 | 6 | 168.3 | 355 | 292.1 | 30 | M27 | 12 | 47.7 | 170.5 | 222 | 67 | 215.9 | 2 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 | 7 | 5 | 36.32 | - | 185 | 180 | 190
600 | 200 | 8 | 219.1 | 420 | 349.2 | 33 | M30 | 12 | 55.6 | 221.5 | 273 | 76 | 269.9 | 2 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 | 7 | 5 | 44.04 | - | 210 | 205 | 215
600 | 250 | 10 | 273 | 510 | 431.8 | 36 | M33 | 16 | 63.5 | 276.5 | 343 | 86 | 323.8 | 2 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 | 7 | 5 | 80.36 | - | 235 | 230 | 235
600 | 300 | 12 | 323.9 | 560 | 489 | 36 | M33 | 20 | 66.7 | 328 | 400 | 92 | 381 | 2 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 | 7 | 5 | 97.61 | - | 240 | 235 | 245
600 | 350 | 14 | 355.6 | 605 | 527 | 39 | M36×3 | 20 | 69.9 | 360 | 432 | 94 | 412.8 | 2 | 424 | 374.6 | 412.8 | 414.3 | 373.1 | 7 | 5 | 117.59 | - | 250 | 245 | 255
600 | 400 | 16 | 406.4 | 685 | 603.2 | 42 | M39×3 | 20 | 76.2 | 411 | 495 | 106 | 469.9 | 2 | 481 | 425.4 | 469.9 | 471.5 | 423.9 | 7 | 5 | 166.16 | - | 270 | 265 | 270
600 | 450 | 18 | 457 | 745 | 654 | 45 | M42×3 | 20 | 82.6 | 462 | 546 | 117 | 533.4 | 2 | 544 | 489 | 533.4 | 535 | 487.4 | 7 | 5 | 216.1 | - | 290 | 285 | 290
600 | 500 | 20 | 508 | 815 | 723.9 | 45 | M42×3 | 24 | 88.9 | 513.5 | 610 | 127 | 584.2 | 2 | 595 | 533.4 | 584.2 | 585.8 | 531.8 | 7 | 5 | 277.85 | - | 305 | 300 | 310
600 | 600 | 24 | 610 | 940 | 838.2 | 51 | M48×3 | 24 | 101.6 | 616.5 | 718 | 140 | 692.2 | 2 | 703 | 641.4 | 692.2 | 693.7 | 639.8 | 7 | 5 | 397.7 | - | 345 | 340 | 350
900 | 15 | 0.5 | 21.3 | 120 | 82.6 | 22 | M20 | 4 | 22.3 | 22.5 | 38 | 32 | 34.9 | 2 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 | 7 | 5 | 2.72 | - | 115 | 115 | 115
900 | 20 | 0.75 | 26.9 | 130 | 88.9 | 22 | M20 | 4 | 25.4 | 27.5 | 44 | 35 | 42.9 | 2 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 | 7 | 5 | 2.72 | - | 125 | 120 | 125
900 | 25 | 1 | 33.7 | 150 | 101.6 | 26 | M24 | 4 | 28.6 | 34.5 | 52 | 41 | 50.8 | 2 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 | 7 | 5 | 3.41 | - | 140 | 135 | 140
900 | 32 | 1.25 | 42.4 | 160 | 111.1 | 26 | M24 | 4 | 28.6 | 43.5 | 64 | 41 | 63.5 | 2 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 | 7 | 5 | 4.54 | - | 140 | 135 | 140
900 | 40 | 1.5 | 48.3 | 180 | 123.8 | 30 | M27 | 4 | 31.8 | 49.5 | 70 | 44 | 73 | 2 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 | 7 | 5 | 6.36 | - | 155 | 150 | 155
900 | 50 | 2 | 60.3 | 215 | 165.1 | 26 | M24 | 8 | 38.1 | 61.5 | 105 | 57 | 92.1 | 2 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 | 7 | 5 | 9.99 | - | 160 | 155 | 160
900 | 65 | 2.5 | 76.1 | 245 | 190.5 | 30 | M27 | 8 | 41.3 | 77.5 | 124 | 64 | 104.8 | 2 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 | 7 | 5 | 16.34 | - | 175 | 170 | 175
900 | 80 | 3 | 88.9 | 240 | 190.5 | 26 | M24 | 8 | 38.1 | 90.5 | 127 | 54 | 127 | 2 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 | 7 | 5 | 14.07 | - | 160 | 155 | 165
900 | 100 | 4 | 114.3 | 290 | 235 | 33 | M30 | 8 | 44.5 | 116 | 159 | 70 | 157.2 | 2 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 | 7 | 5 | 24.06 | - | 190 | 185 | 190
900 | 125 | 5 | 139.7 | 350 | 279.4 | 36 | M33 | 8 | 50.8 | 143.5 | 190 | 79 | 185.7 | 2 | 197 | 160.3 | 185.7 | 187.3 | 158.8 | 7 | 5 | 37.68 | - | 210 | 205 | 210
900 | 150 | 6 | 168.3 | 380 | 317.5 | 33 | M30 | 12 | 55.6 | 170.5 | 235 | 86 | 215.9 | 2 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 | 7 | 5 | 49.03 | - | 210 | 205 | 215
900 | 200 | 8 | 219.1 | 470 | 393.7 | 39 | M36×3 | 12 | 63.5 | 221.5 | 298 | 102 | 269.9 | 2 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 | 7 | 5 | 78.09 | - | 240 | 235 | 240
900 | 250 | 10 | 273 | 545 | 469.9 | 39 | M36×3 | 16 | 69.9 | 276.5 | 368 | 108 | 323.8 | 2 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 | 7 | 5 | 111.23 | - | 250 | 245 | 255
900 | 300 | 12 | 323.9 | 610 | 533.4 | 39 | M36×3 | 20 | 79.4 | 328 | 419 | 117 | 381 | 2 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 | 7 | 5 | 148 | - | 270 | 265 | 270
900 | 350 | 14 | 355.6 | 640 | 558.8 | 42 | M39×3 | 20 | 85.8 | 360 | 451 | 130 | 412.8 | 2 | 424 | 374.6 | 412.8 | 414.3 | 373.1 | 7 | 5 | 172.52 | - | 290 | 285 | 295
900 | 400 | 16 | 406.4 | 705 | 616 | 45 | M42×3 | 20 | 88.9 | 411 | 508 | 133 | 469.9 | 2 | 481 | 425.4 | 469.9 | 471.5 | 423.9 | 7 | 5 | 208.39 | - | 300 | 295 | 310
900 | 450 | 18 | 457 | 785 | 685.8 | 51 | M48×3 | 20 | 101.6 | 462 | 565 | 152 | 533.4 | 2 | 544 | 489 | 533.4 | 535 | 487.4 | 7 | 5 | 293.74 | - | 340 | 335 | 350
900 | 500 | 20 | 508 | 855 | 749.3 | 55 | M52×3 | 20 | 108 | 513.5 | 622 | 159 | 584.2 | 2 | 595 | 533.4 | 584.2 | 585.8 | 531.8 | 7 | 5 | 359.57 | - | 365 | 360 | 375
900 | 600 | 24 | 610 | 1040 | 901.7 | 68 | M64×3 | 20 | 139.7 | 616.5 | 749 | 203 | 692.2 | 2 | 703 | 641.4 | 692.2 | 693.7 | 639.8 | 7 | 5 | 671.92 | - | 450 | 445 | 470
1500 | 15 | 0.5 | 21.3 | 120 | 82.6 | 22 | M20 | 4 | 22.3 | 22.5 | 38 | 32 | 34.9 | 2 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 | 7 | 5 | 2.72 | - | 120 | 115 | 120
1500 | 20 | 0.75 | 26.9 | 130 | 88.9 | 22 | M20 | 4 | 25.4 | 27.5 | 44 | 35 | 42.9 | 2 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 | 7 | 5 | 2.72 | - | 125 | 120 | 125
1500 | 25 | 1 | 33.7 | 150 | 101.6 | 26 | M24 | 4 | 28.6 | 34.5 | 52 | 41 | 50.8 | 2 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 | 7 | 5 | 3.41 | - | 140 | 135 | 140
1500 | 32 | 1.25 | 42.4 | 160 | 111.1 | 26 | M24 | 4 | 28.6 | 43.5 | 64 | 41 | 63.5 | 2 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 | 7 | 5 | 4.54 | - | 140 | 135 | 140
1500 | 40 | 1.5 | 48.3 | 180 | 123.8 | 30 | M27 | 4 | 31.8 | 49.5 | 70 | 44 | 73 | 2 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 | 7 | 5 | 6.36 | - | 155 | 150 | 155
1500 | 50 | 2 | 60.3 | 215 | 165.1 | 26 | M24 | 8 | 38.1 | 61.5 | 105 | 57 | 92.1 | 2 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 | 7 | 5 | 9.99 | - | 160 | 155 | 160
1500 | 65 | 2.5 | 76.1 | 245 | 190.5 | 30 | M27 | 8 | 41.3 | 77.5 | 124 | 64 | 104.8 | 2 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 | 7 | 5 | 16.34 | - | 175 | 170 | 175

## 20615带颈对焊
HG/T20615 带颈对焊法兰
公称压力 |  | 300
公称直径 |  | 600 |  |  | 回目录
密封面型式 |  | RF
DN | A | D | K | L | Th | n | C | N | H | kg | LSR | LZR | LZM | LZJ
600 | 610 | 915 | 812.8 | 42 | M39×3 | 24 | 68.3 | 702 | 167 | 235.63 | - | 250 | 255 | 265
d | f1 | f2 | f3 | W | X | Y | Z | 环号 | dmin | P | E | F | Rmax
692.2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
注：法兰内径B由钢管壁厚确定。
公称 | 公称尺寸 |  | 钢管外径 | 法兰 | 螺栓孔中 | 螺栓孔 | 螺栓 | 螺栓孔 | 法兰 | 法兰颈 | 法兰 | RF密封面尺寸 |  | FM、M、T、G密封面尺寸 | [6 empty] | RJ密封面尺寸 | [5 empty] | 法兰质量 | LSR | LZR | LZM | LZJ
压力 | DN | NPS | A | 外径 | 心圆直径 | 直径 |  | 数量 | 厚度 | 大端 | 高度 | d | f1 | d | W | X | Y | Z | f2 | f3 | 环号 | dmin | P | E | F | Rmax
Class |  |  |  | D | K | L | Th | n | C | N | H | [15 empty] | kg
150 | 15 | 0.5 | 21.3 | 90 | 60.3 | 16 | M14 | 4 | 9.6 | 30 | 46 | 34.9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.91 | 50 | 65 | - | -
150 | 20 | 0.75 | 26.9 | 100 | 69.9 | 16 | M14 | 4 | 11.2 | 38 | 51 | 42.9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.91 | 50 | 70 | - | -
150 | 25 | 1 | 33.7 | 110 | 79.4 | 16 | M14 | 4 | 12.7 | 49 | 54 | 50.8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R15 | 63.5 | 47.63 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 1.14 | 55 | 70 | - | 80
150 | 32 | 1.25 | 42.4 | 115 | 88.9 | 16 | M14 | 4 | 14.3 | 59 | 56 | 63.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R17 | 73 | 57.15 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 1.14 | 55 | 75 | - | 85
150 | 40 | 1.5 | 48.3 | 125 | 98.4 | 16 | M14 | 4 | 15.9 | 65 | 60 | 73 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R19 | 82.5 | 65.07 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 1.81 | 60 | 80 | - | 90
150 | 50 | 2 | 60.3 | 150 | 120.7 | 18 | M16 | 4 | 17.5 | 78 | 62 | 92.1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R22 | 102 | 82.55 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 2.72 | 65 | 85 | - | 100
150 | 65 | 2.5 | 76.1 | 180 | 139.7 | 18 | M16 | 4 | 20.7 | 90 | 68 | 104.8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R25 | 121 | 101.6 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 4.54 | 70 | 95 | - | 105
150 | 80 | 3 | 88.9 | 190 | 152.4 | 18 | M16 | 4 | 22.3 | 108 | 68 | 127 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R29 | 133 | 114.3 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 5.22 | 75 | 95 | - | 105
150 | 100 | 4 | 114.3 | 230 | 190.5 | 18 | M16 | 8 | 22.3 | 135 | 75 | 157.2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R36 | 171 | 149.23 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 7.49 | 75 | 95 | - | 105
150 | 125 | 5 | 139.7 | 255 | 215.9 | 22 | M20 | 8 | 22.3 | 164 | 87 | 185.7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R40 | 194 | 171.45 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 9.53 | 80 | 110 | - | 115
150 | 150 | 6 | 168.3 | 280 | 241.3 | 22 | M20 | 8 | 23.9 | 192 | 87 | 215.9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R43 | 219 | 193.68 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 11.8 | 85 | 110 | - | 120
150 | 200 | 8 | 219.1 | 345 | 298.5 | 22 | M20 | 8 | 27 | 246 | 100 | 269.9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R48 | 273 | 247.65 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 19.07 | 90 | 115 | - | 125
150 | 250 | 10 | 273 | 405 | 362 | 26 | M24 | 12 | 28.6 | 305 | 100 | 323.8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R52 | 330 | 304.8 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 24.52 | 100 | 130 | - | 140
150 | 300 | 12 | 323.9 | 485 | 431.8 | 26 | M24 | 12 | 30.2 | 365 | 113 | 381 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R56 | 406 | 381 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 39.95 | 100 | 135 | - | 145
150 | 350 | 14 | 355.6 | 535 | 476.3 | 30 | M27 | 12 | 33.4 | 400 | 125 | 412.8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.76 | 110 | 150 | - | 155
150 | 400 | 16 | 406.4 | 595 | 539.8 | 30 | M27 | 16 | 35 | 457 | 125 | 469.9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.47 | 115 | 150 | - | 160
150 | 450 | 18 | 457 | 635 | 577.9 | 33 | M30 | 16 | 38.1 | 505 | 138 | 533.4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.9 | 125 | 165 | - | 175
150 | 500 | 20 | 508 | 700 | 635 | 33 | M30 | 20 | 41.3 | 559 | 143 | 584.2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.44 | 130 | 170 | - | 180
150 | 600 | 24 | 610 | 815 | 749.3 | 36 | M33 | 20 | 46.1 | 663 | 151 | 692.2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121.67 | 145 | 190 | - | 200
300 | 15 | 0.5 | 21.3 | 95 | 66.7 | 16 | M14 | 4 | 12.7 | 38 | 51 | 34.9 | 2 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 | 7 | 5 | R11 | 51 | 34.14 | 5.54 | 7.14 | 0.8 | 0.91 | - | 70 | 75 | 80
300 | 20 | 0.75 | 26.9 | 115 | 82.6 | 18 | M16 | 4 | 14.3 | 48 | 56 | 42.9 | 2 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 | 7 | 5 | R13 | 63.5 | 42.88 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 1.36 | - | 80 | 85 | 90
300 | 25 | 1 | 33.7 | 125 | 88.9 | 18 | M16 | 4 | 15.9 | 54 | 60 | 50.8 | 2 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 | 7 | 5 | R16 | 70 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 1.82 | - | 85 | 90 | 95
300 | 32 | 1.25 | 42.4 | 135 | 98.4 | 18 | M16 | 4 | 17.5 | 64 | 64 | 63.5 | 2 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 | 7 | 5 | R18 | 79.5 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 2.27 | - | 85 | 90 | 95
300 | 40 | 1.5 | 48.3 | 155 | 114.3 | 22 | M20 | 4 | 19.1 | 70 | 67 | 73 | 2 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 | 7 | 5 | R20 | 90.5 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 3.18 | - | 100 | 105 | 110
300 | 50 | 2 | 60.3 | 165 | 127 | 18 | M16 | 8 | 20.7 | 84 | 68 | 92.1 | 2 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 | 7 | 5 | R23 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 3.63 | - | 95 | 100 | 110
300 | 65 | 2.5 | 76.1 | 190 | 149.2 | 22 | M20 | 8 | 23.9 | 100 | 75 | 104.8 | 2 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 | 7 | 5 | R26 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 5.45 | - | 110 | 115 | 125
300 | 80 | 3 | 88.9 | 210 | 168.3 | 22 | M20 | 8 | 27 | 117 | 78 | 127 | 2 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 | 7 | 5 | R31 | 146 | 123.83 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 8.17 | - | 115 | 120 | 130
300 | 100 | 4 | 114.3 | 255 | 200 | 22 | M20 | 8 | 30.2 | 146 | 84 | 157.2 | 2 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 | 7 | 5 | R37 | 175 | 149.23 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 12.03 | - | 125 | 130 | 140
300 | 125 | 5 | 139.7 | 280 | 235 | 22 | M20 | 8 | 33.4 | 178 | 97 | 185.7 | 2 | 197 | 160.3 | 185.7 | 187.3 | 158.8 | 7 | 5 | R41 | 210 | 180.98 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 16.34 | - | 130 | 135 | 145
300 | 150 | 6 | 168.3 | 320 | 269.9 | 22 | M20 | 12 | 35 | 206 | 97 | 215.9 | 2 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 | 7 | 5 | R45 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 20.43 | - | 135 | 140 | 150
300 | 200 | 8 | 219.1 | 380 | 330.2 | 26 | M24 | 12 | 39.7 | 260 | 110 | 269.9 | 2 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 | 7 | 5 | R49 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 31.33 | - | 155 | 160 | 170
300 | 250 | 10 | 273 | 445 | 387.4 | 30 | M27 | 16 | 46.1 | 321 | 116 | 323.8 | 2 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 | 7 | 5 | R53 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 45.4 | - | 175 | 180 | 185
300 | 300 | 12 | 323.9 | 520 | 450.8 | 33 | M30 | 16 | 49.3 | 375 | 129 | 381 | 2 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 | 7 | 5 | R57 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 64.47 | - | 190 | 195 | 200
300 | 350 | 14 | 355.6 | 585 | 514.4 | 33 | M30 | 20 | 52.4 | 425 | 141 | 412.8 | 2 | 424 | 374.6 | 412.8 | 414.3 | 373.1 | 7 | 5 | R61 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 93.52 | - | 195 | 200 | 210
300 | 400 | 16 | 406.4 | 650 | 571.5 | 36 | M33 | 20 | 55.6 | 483 | 144 | 469.9 | 2 | 481 | 425.4 | 469.9 | 471.5 | 423.9 | 7 | 5 | R65 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 113.05 | - | 210 | 215 | 220
300 | 450 | 18 | 457 | 710 | 628.6 | 36 | M33 | 24 | 58.8 | 533 | 157 | 533.4 | 2 | 544 | 489 | 533.4 | 535 | 487.4 | 7 | 5 | R69 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 138.92 | - | 215 | 220 | 225
300 | 500 | 20 | 508 | 775 | 685.8 | 36 | M33 | 24 | 62 | 587 | 160 | 584.2 | 2 | 595 | 533.4 | 584.2 | 585.8 | 531.8 | 7 | 5 | R73 | 635 | 584.2 | 9.53 | 13.49 | 1.5 | 167.53 | - | 220 | 225 | 240
300 | 600 | 24 | 610 | 915 | 812.8 | 42 | M39×3 | 24 | 68.3 | 702 | 167 | 692.2 | 2 | 703 | 641.4 | 692.2 | 693.7 | 639.8 | 7 | 5 | R77 | 749 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 1.5 | 235.63 | - | 250 | 255 | 265
600 | 15 | 0.5 | 21.3 | 95 | 66.7 | 16 | M14 | 4 | 14.3 | 38 | 52 | 34.9 | 2 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 | 7 | 5 | R11 | 51 | 34.14 | 5.54 | 7.14 | 0.8 | 1.36 | - | 85 | 80 | 85
600 | 20 | 0.75 | 26.9 | 115 | 82.6 | 18 | M16 | 4 | 15.9 | 48 | 57 | 42.9 | 2 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 | 7 | 5 | R13 | 63.5 | 42.88 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 1.59 | - | 95 | 90 | 95
600 | 25 | 1 | 33.7 | 125 | 88.9 | 18 | M16 | 4 | 17.5 | 54 | 62 | 50.8 | 2 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 | 7 | 5 | R16 | 70 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 1.82 | - | 95 | 90 | 95
600 | 32 | 1.25 | 42.4 | 135 | 98.4 | 18 | M16 | 4 | 20.7 | 64 | 67 | 63.5 | 2 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 | 7 | 5 | R18 | 79.5 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 2.5 | - | 105 | 100 | 105
600 | 40 | 1.5 | 48.3 | 155 | 114.3 | 22 | M20 | 4 | 22.3 | 70 | 70 | 73 | 2 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 | 7 | 5 | R20 | 90.5 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 3.63 | - | 120 | 115 | 115
600 | 50 | 2 | 60.3 | 165 | 127 | 18 | M16 | 8 | 25.4 | 84 | 73 | 92.1 | 2 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 | 7 | 5 | R23 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 4.54 | - | 115 | 110 | 115
600 | 65 | 2.5 | 76.1 | 190 | 149.2 | 22 | M20 | 8 | 28.6 | 100 | 79 | 104.8 | 2 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 | 7 | 5 | R26 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 6.36 | - | 130 | 125 | 135
600 | 80 | 3 | 88.9 | 210 | 168.3 | 22 | M20 | 8 | 31.8 | 117 | 83 | 127 | 2 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 | 7 | 5 | R31 | 146 | 123.83 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 8.17 | - | 135 | 130 | 140
600 | 100 | 4 | 114.3 | 275 | 215.9 | 26 | M24 | 8 | 38.1 | 152 | 102 | 157.2 | 2 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 | 7 | 5 | R37 | 175 | 149.23 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 16.8 | - | 160 | 155 | 165
600 | 125 | 5 | 139.7 | 330 | 266.7 | 30 | M27 | 8 | 44.5 | 189 | 114 | 185.7 | 2 | 197 | 160.3 | 185.7 | 187.3 | 158.8 | 7 | 5 | R41 | 210 | 180.98 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 30.87 | - | 180 | 175 | 185
600 | 150 | 6 | 168.3 | 355 | 292.1 | 30 | M27 | 12 | 47.7 | 222 | 117 | 215.9 | 2 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 | 7 | 5 | R45 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 33.14 | - | 185 | 180 | 190
600 | 200 | 8 | 219.1 | 420 | 349.2 | 33 | M30 | 12 | 55.6 | 273 | 133 | 269.9 | 2 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 | 7 | 5 | R49 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 50.85 | - | 210 | 205 | 215
600 | 250 | 10 | 273 | 510 | 431.8 | 36 | M33 | 16 | 63.5 | 343 | 152 | 323.8 | 2 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 | 7 | 5 | R53 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 85.81 | - | 235 | 230 | 235
600 | 300 | 12 | 323.9 | 560 | 489 | 36 | M33 | 20 | 66.7 | 400 | 156 | 381 | 2 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 | 7 | 5 | R57 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 102.6 | - | 240 | 235 | 245
600 | 350 | 14 | 355.6 | 605 | 527 | 39 | M36×3 | 20 | 69.9 | 432 | 165 | 412.8 | 2 | 424 | 374.6 | 412.8 | 414.3 | 373.1 | 7 | 5 | R61 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 157.54 | - | 250 | 245 | 255
600 | 400 | 16 | 406.4 | 685 | 603.2 | 42 | M39×3 | 20 | 76.2 | 495 | 178 | 469.9 | 2 | 481 | 425.4 | 469.9 | 471.5 | 423.9 | 7 | 5 | R65 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 218.37 | - | 270 | 265 | 270
600 | 450 | 18 | 457 | 745 | 654 | 45 | M42×3 | 20 | 82.6 | 546 | 184 | 533.4 | 2 | 544 | 489 | 533.4 | 535 | 487.4 | 7 | 5 | R69 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 251.97 | - | 290 | 285 | 290
600 | 500 | 20 | 508 | 815 | 723.9 | 45 | M42×3 | 24 | 88.9 | 610 | 190 | 584.2 | 2 | 595 | 533.4 | 584.2 | 585.8 | 531.8 | 7 | 5 | R73 | 635 | 584.2 | 9.53 | 13.49 | 1.5 | 313.26 | - | 305 | 300 | 310
600 | 600 | 24 | 610 | 940 | 838.2 | 51 | M48×3 | 24 | 101.6 | 718 | 203 | 692.2 | 2 | 703 | 641.4 | 692.2 | 693.7 | 639.8 | 7 | 5 | R77 | 749 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 1.5 | 443.56 | - | 345 | 340 | 350
900 | 15 | 0.5 | 21.3 | 120 | 82.6 | 22 | M20 | 4 | 22.3 | 38 | 60 | 34.9 | 2 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 | 7 | 5 | R12 | 60.5 | 39.67 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 3.18 | - | 115 | 115 | 115
900 | 20 | 0.75 | 26.9 | 130 | 88.9 | 22 | M20 | 4 | 25.4 | 44 | 70 | 42.9 | 2 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 | 7 | 5 | R14 | 66.5 | 44.45 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 3.18 | - | 125 | 120 | 125
900 | 25 | 1 | 33.7 | 150 | 101.6 | 26 | M24 | 4 | 28.6 | 52 | 73 | 50.8 | 2 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 | 7 | 5 | R16 | 71.5 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 3.86 | - | 140 | 135 | 140
900 | 32 | 1.25 | 42.4 | 160 | 111.1 | 26 | M24 | 4 | 28.6 | 64 | 73 | 63.5 | 2 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 | 7 | 5 | R18 | 81 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 4.54 | - | 140 | 135 | 140
900 | 40 | 1.5 | 48.3 | 180 | 123.8 | 30 | M27 | 4 | 31.8 | 70 | 83 | 73 | 2 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 | 7 | 5 | R20 | 92 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 6.36 | - | 155 | 150 | 155
900 | 50 | 2 | 60.3 | 215 | 165.1 | 26 | M24 | 8 | 38.1 | 105 | 102 | 92.1 | 2 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 | 7 | 5 | R24 | 124 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 10.9 | - | 160 | 155 | 160
900 | 65 | 2.5 | 76.1 | 245 | 190.5 | 30 | M27 | 8 | 41.3 | 124 | 105 | 104.8 | 2 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 | 7 | 5 | R27 | 137 | 107.95 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 16.34 | - | 175 | 170 | 175
900 | 80 | 3 | 88.9 | 240 | 190.5 | 26 | M24 | 8 | 38.1 | 127 | 102 | 127 | 2 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 | 7 | 5 | R31 | 156 | 123.83 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 13.17 | - | 160 | 155 | 165
900 | 100 | 4 | 114.3 | 290 | 235 | 33 | M30 | 8 | 44.5 | 159 | 114 | 157.2 | 2 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 | 7 | 5 | R37 | 181 | 149.23 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 23.15 | - | 190 | 185 | 190
900 | 125 | 5 | 139.7 | 350 | 279.4 | 36 | M33 | 8 | 50.8 | 190 | 127 | 185.7 | 2 | 197 | 160.3 | 185.7 | 187.3 | 158.8 | 7 | 5 | R41 | 216 | 180.98 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 39.04 | - | 210 | 205 | 210
900 | 150 | 6 | 168.3 | 380 | 317.5 | 33 | M30 | 12 | 55.6 | 235 | 140 | 215.9 | 2 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 | 7 | 5 | R45 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 49.94 | - | 210 | 205 | 215
900 | 200 | 8 | 219.1 | 470 | 393.7 | 39 | M36×3 | 12 | 63.5 | 298 | 162 | 269.9 | 2 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 | 7 | 5 | R49 | 308 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 84.9 | - | 240 | 235 | 240
900 | 250 | 10 | 273 | 545 | 469.9 | 39 | M36×3 | 16 | 69.9 | 368 | 184 | 323.8 | 2 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 | 7 | 5 | R53 | 362 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 121.67 | - | 250 | 245 | 255
900 | 300 | 12 | 323.9 | 610 | 533.4 | 39 | M36×3 | 20 | 79.4 | 419 | 200 | 381 | 2 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 | 7 | 5 | R57 | 419 | 381 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 168.89 | - | 270 | 265 | 270
900 | 350 | 14 | 355.6 | 640 | 558.8 | 42 | M39×3 | 20 | 85.8 | 451 | 213 | 412.8 | 2 | 424 | 374.6 | 412.8 | 414.3 | 373.1 | 7 | 5 | R62 | 467 | 419.1 | 11.13 | 16.66 | 1.5 | 255.15 | - | 290 | 285 | 295
900 | 400 | 16 | 406.4 | 705 | 616 | 45 | M42×3 | 20 | 88.9 | 508 | 216 | 469.9 | 2 | 481 | 425.4 | 469.9 | 471.5 | 423.9 | 7 | 5 | R66 | 524 | 469.9 | 11.13 | 16.66 | 1.5 | 310.99 | - | 300 | 295 | 310
900 | 450 | 18 | 457 | 785 | 685.8 | 51 | M48×3 | 20 | 101.6 | 565 | 229 | 533.4 | 2 | 544 | 489 | 533.4 | 535 | 487.4 | 7 | 5 | R70 | 594 | 533.4 | 12.7 | 12.7 | 1.5 | 419.5 | - | 340 | 335 | 350
900 | 500 | 20 | 508 | 855 | 749.3 | 55 | M52×3 | 20 | 108 | 622 | 248 | 584.2 | 2 | 595 | 533.4 | 584.2 | 585.8 | 531.8 | 7 | 5 | R74 | 648 | 584.2 | 12.7 | 12.7 | 1.5 | 528.46 | - | 365 | 360 | 375
900 | 600 | 24 | 610 | 1040 | 901.7 | 68 | M64×3 | 20 | 139.7 | 749 | 292 | 692.2 | 2 | 703 | 641.4 | 692.2 | 693.7 | 639.8 | 7 | 5 | R78 | 772 | 692.15 | 15.88 | 15.88 | 2.4 | 956.58 | - | 450 | 445 | 470
1500 | 15 | 0.5 | 21.3 | 120 | 82.6 | 22 | M20 | 4 | 22.3 | 38 | 60 | 34.9 | 2 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 | 7 | 5 | R12 | 60.5 | 39.67 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 3.18 | - | 120 | 115 | 120
1500 | 20 | 0.75 | 26.9 | 130 | 88.9 | 22 | M20 | 4 | 25.4 | 44 | 70 | 42.9 | 2 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 | 7 | 5 | R14 | 66.5 | 44.45 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 3.18 | - | 125 | 120 | 125
1500 | 25 | 1 | 33.7 | 150 | 101.6 | 26 | M24 | 4 | 28.6 | 52 | 73 | 50.8 | 2 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 | 7 | 5 | R16 | 71.5 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 3.86 | - | 140 | 135 | 140
1500 | 32 | 1.25 | 42.4 | 160 | 111.1 | 26 | M24 | 4 | 28.6 | 64 | 73 | 63.5 | 2 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 | 7 | 5 | R18 | 81 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 4.54 | - | 140 | 135 | 140
1500 | 40 | 1.5 | 48.3 | 180 | 123.8 | 30 | M27 | 4 | 31.8 | 70 | 83 | 73 | 2 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 | 7 | 5 | R20 | 92 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 6.36 | - | 155 | 150 | 155
1500 | 50 | 2 | 60.3 | 215 | 165.1 | 26 | M24 | 8 | 38.1 | 105 | 102 | 92.1 | 2 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 | 7 | 5 | R24 | 124 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 10.9 | - | 160 | 155 | 160
1500 | 65 | 2.5 | 76.1 | 245 | 190.5 | 30 | M27 | 8 | 41.3 | 124 | 105 | 104.8 | 2 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 | 7 | 5 | R27 | 137 | 107.95 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 16.34 | - | 175 | 170 | 175
1500 | 80 | 3 | 88.9 | 265 | 203.2 | 33 | M30 | 8 | 47.7 | 133 | 117 | 127 | 2 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 | 7 | 5 | R35 | 168 | 136.53 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 21.79 | - | 195 | 190 | 195
1500 | 100 | 4 | 114.3 | 310 | 241.3 | 36 | M33 | 8 | 54 | 162 | 124 | 157.2 | 2 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 | 7 | 5 | R39 | 194 | 161.93 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 31.33 | - | 215 | 210 | 215
1500 | 125 | 5 | 139.7 | 375 | 292.1 | 42 | M39×3 | 8 | 73.1 | 197 | 156 | 185.7 | 2 | 197 | 160.3 | 185.7 | 187.3 | 158.8 | 7 | 5 | R44 | 229 | 193.68 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 59.93 | - | 265 | 260 | 265
1500 | 150 | 6 | 168.3 | 395 | 317.5 | 39 | M36×3 | 12 | 82.6 | 229 | 171 | 215.9 | 2 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 | 7 | 5 | R46 | 248 | 211.14 | 9.53 | 13.49 | 1.5 | 74.46 | - | 275 | 270 | 280
1500 | 200 | 8 | 219.1 | 485 | 393.7 | 45 | M42×3 | 12 | 92.1 | 292 | 213 | 269.9 | 2 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 | 7 | 5 | R50 | 318 | 269.88 | 11.13 | 16.66 | 1.5 | 123.94 | - | 310 | 305 | 315
1500 | 250 | 10 | 273 | 585 | 482.6 | 51 | M48×3 | 12 | 108 | 368 | 254 | 323.8 | 2 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 | 7 | 5 | R54 | 371 | 323.85 | 11.13 | 16.66 | 1.5 | 206.12 | - | 350 | 345 | 360
1500 | 300 | 12 | 323.9 | 675 | 571.5 | 55 | M52×3 | 16 | 123.9 | 451 | 283 | 381 | 2 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 | 7 | 5 | R58 | 438 | 381 | 14.27 | 23.01 | 1.5 | 313.26 | - | 390 | 385 | 405
1500 | 350 | 14 | 355.6 | 750 | 635 | 60 | M56×3 | 16 | 133.4 | 495 | 298 | 412.8 | 2 | 424 | 374.6 | 412.8 | 414.3 | 373.1 | 7 | 5 | R63 | 489 | 419.1 | 15.88 | 26.97 | 2.4 | 406.5 | - | 420 | 415 | 435
1500 | 400 | 16 | 406.4 | 825 | 704.8 | 68 | M64×3 | 16 | 146.1 | 552 | 311 | 469.9 | 2 | 481 | 425.4 | 469.9 | 471.5 | 423.9 | 7 | 5 | R67 | 546 | 469.9 | 17.48 | 30.18 | 2.4 | 525 | - | 460 | 455 | 480
1500 | 450 | 18 | 457 | 915 | 774.7 | 74 | M70×3 | 16 | 162 | 597 | 327 | 533.4 | 2 | 544 | 489 | 533.4 | 535 | 487.4 | 7 | 5 | R71 | 613 | 533.4 | 17.48 | 30.18 | 2.4 | 687.2 | - | 505 | 500 | 525
1500 | 500 | 20 | 508 | 985 | 831.8 | 80 | M76×3 | 16 | 177.8 | 641 | 356 | 584.2 | 2 | 595 | 533.4 | 584.2 | 585.8 | 531.8 | 7 | 5 | R75 | 673 | 584.2 | 17.48 | 33.32 | 2.4 | 852.6 | - | 550 | 545 | 575
1500 | 600 | 24 | 610 | 1170 | 990.6 | 94 | M90×3 | 16 | 203.2 | 762 | 406 | 692.2 | 2 | 703 | 641.4 | 692.2 | 693.7 | 639.8 | 7 | 5 | R79 | 794 | 692.15 | 20.62 | 36.53 | 2.4 | 1366.8 | - | 630 | 625 | 660
2500 | 15 | 0.5 | 21.3 | 135 | 88.9 | 22 | M20 | 4 | 30.2 | 43 | 73 | 34.9 | 2 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 | 7 | 5 | R13 | 65 | 42.88 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 3.63 | - | 135 | 130 | 135
2500 | 20 | 0.75 | 26.9 | 140 | 95.2 | 22 | M20 | 4 | 31.8 | 51 | 79 | 42.9 | 2 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 | 7 | 5 | R16 | 73 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 4.09 | - | 135 | 130 | 135
2500 | 25 | 1 | 33.7 | 160 | 108 | 26 | M24 | 4 | 35 | 57 | 89 | 50.8 | 2 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 | 7 | 5 | R18 | 82.5 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 5.9 | - | 155 | 150 | 155
2500 | 32 | 1.25 | 42.4 | 185 | 130.2 | 30 | M27 | 4 | 38.1 | 73 | 95 | 63.5 | 2 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 | 7 | 5 | R21 | 102 | 72.23 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 9.08 | - | 170 | 165 | 170
2500 | 40 | 1.5 | 48.3 | 205 | 146 | 33 | M30 | 4 | 44.5 | 79 | 111 | 73 | 2 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 | 7 | 5 | R23 | 114 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 12.71 | - | 190 | 185 | 190
2500 | 50 | 2 | 60.3 | 235 | 171.4 | 30 | M27 | 8 | 50.9 | 95 | 127 | 92.1 | 2 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 | 7 | 5 | R26 | 133 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 19.07 | - | 195 | 190 | 195
2500 | 65 | 2.5 | 76.1 | 265 | 196.8 | 33 | M30 | 8 | 57.2 | 114 | 143 | 104.8 | 2 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 | 7 | 5 | R28 | 149 | 111.13 | 9.52 | 13.49 | 1.5 | 23.61 | - | 215 | 210 | 220
2500 | 80 | 3 | 88.9 | 305 | 228.6 | 36 | M33 | 8 | 66.7 | 133 | 168 | 127 | 2 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 | 7 | 5 | R32 | 168 | 127 | 9.53 | 13.49 | 1.5 | 42.68 | - | 240 | 235 | 245
2500 | 100 | 4 | 114.3 | 355 | 273 | 42 | M39×3 | 8 | 76.2 | 165 | 190 | 157.2 | 2 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 | 7 | 5 | R38 | 203 | 157.18 | 11.13 | 16.66 | 1.5 | 66.28 | - | 270 | 265 | 280
2500 | 125 | 5 | 139.7 | 420 | 323.8 | 48 | M45×3 | 8 | 92.1 | 203 | 229 | 185.7 | 2 | 197 | 160.3 | 185.7 | 187.3 | 158.8 | 7 | 5 | R42 | 241 | 190.5 | 12.7 | 19.84 | 1.5 | 110.78 | - | 315 | 310 | 325
2500 | 150 | 6 | 168.3 | 485 | 368.3 | 55 | M52×3 | 8 | 108 | 235 | 273 | 215.9 | 2 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 | 7 | 5 | R47 | 279 | 228.6 | 12.7 | 19.84 | 1.5 | 171.61 | - | 360 | 355 | 370
2500 | 200 | 8 | 219.1 | 550 | 438.2 | 55 | M52×3 | 12 | 127 | 305 | 318 | 269.9 | 2 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 | 7 | 5 | R51 | 340 | 279.4 | 14.27 | 23.01 | 1.5 | 261.5 | - | 400 | 395 | 415
2500 | 250 | 10 | 273 | 675 | 539.8 | 68 | M64×3 | 12 | 165.1 | 375 | 419 | 323.8 | 2 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 | 7 | 5 | R55 | 425 | 342.9 | 17.48 | 30.18 | 2.4 | 484.87 | - | 500 | 495 | 520
2500 | 300 | 12 | 323.9 | 760 | 619.1 | 74 | M70×3 | 12 | 184.2 | 441 | 464 | 381 | 2 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 | 7 | 5 | R60 | 495 | 406.4 | 17.48 | 33.32 | 2.4 | 730.03 | - | 550 | 545 | 570

## 20615长高颈
HG/T20615 长高颈法兰
公称压力 |  | 300
公称直径 |  | 500 |  |  | 回目录
密封面型式 |  | RJ
DN | A | D | K | L | Th | n | C | N | H | kg | LSR | LZR | LZM | LZJ
500 | 508 | 775 | 685.8 | 36 | M33 | 24 | 62 | 587 | 305 | 307.16 | - | 220 | 225 | 240
d | f1 | f2 | f3 | W | X | Y | Z | 环号 | dmin | P | E | F | Rmax
- | - | - | - | - | - | - | - | R73 | 635 | 584.2 | 9.53 | 13.49 | 1.5
注：法兰内径B由钢管壁厚确定。
公称 | 公称尺寸 |  | 钢管外径 | 法兰 | 螺栓孔中 | 螺栓孔 | 螺栓 | 螺栓孔 | 法兰 | 法兰颈 | 法兰 | RF密封面尺寸 |  | FM、M、T、G密封面尺寸 | [6 empty] | RJ密封面尺寸 | [5 empty] | 法兰质量 | LSR | LZR | LZM | LZJ
压力 | DN | NPS | A | 外径 | 心圆直径 | 直径 |  | 数量 | 厚度 | 大端 | 高度 | d | f1 | d | W | X | Y | Z | f2 | f3 | 环号 | dmin | P | E | F | Rmax
Class |  |  |  | D | K | L | Th | n | C | N | H | [15 empty] | kg
150 | 15 | 0.5 | 21.3 | 90 | 60.3 | 16 | M14 | 4 | 9.6 | 30 | 229 | 34.9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | 50 | 65 | - | -
150 | 20 | 0.75 | 26.9 | 100 | 69.9 | 16 | M14 | 4 | 11.2 | 38 | 229 | 42.9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.94 | 50 | 70 | - | -
150 | 25 | 1 | 33.7 | 110 | 79.4 | 16 | M14 | 4 | 12.7 | 49 | 229 | 50.8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R15 | 63.5 | 47.63 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 3.04 | 55 | 70 | - | 80
150 | 32 | 1.25 | 42.4 | 115 | 88.9 | 16 | M14 | 4 | 14.3 | 59 | 229 | 63.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R17 | 73 | 57.15 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 3.96 | 55 | 75 | - | 85
150 | 40 | 1.5 | 48.3 | 125 | 98.4 | 16 | M14 | 4 | 15.9 | 65 | 229 | 73 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R19 | 82.5 | 65.07 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 4.62 | 60 | 80 | - | 90
150 | 50 | 2 | 60.3 | 150 | 120.7 | 18 | M16 | 4 | 17.5 | 78 | 229 | 92.1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R22 | 102 | 82.55 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 6.43 | 65 | 85 | - | 100
150 | 65 | 2.5 | 76.1 | 180 | 139.7 | 18 | M16 | 4 | 20.7 | 90 | 229 | 104.8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R25 | 121 | 101.6 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 8.25 | 70 | 95 | - | 105
150 | 80 | 3 | 88.9 | 190 | 152.4 | 18 | M16 | 4 | 22.3 | 108 | 229 | 127 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R29 | 133 | 114.3 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 11.22 | 75 | 95 | - | 105
150 | 100 | 4 | 114.3 | 230 | 190.5 | 18 | M16 | 8 | 22.3 | 135 | 229 | 157.2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R36 | 171 | 149.23 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 15.67 | 75 | 95 | - | 105
150 | 125 | 5 | 139.7 | 255 | 215.9 | 22 | M20 | 8 | 22.3 | 164 | 305 | 185.7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R40 | 194 | 171.45 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 25.01 | 80 | 110 | - | 115
150 | 150 | 6 | 168.3 | 280 | 241.3 | 22 | M20 | 8 | 23.9 | 192 | 305 | 215.9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R43 | 219 | 193.68 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 30.35 | 85 | 110 | - | 120
150 | 200 | 8 | 219.1 | 345 | 298.5 | 22 | M20 | 8 | 27 | 246 | 305 | 269.9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R48 | 273 | 247.65 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 45.48 | 90 | 115 | - | 125
150 | 250 | 10 | 273 | 405 | 362 | 26 | M24 | 12 | 28.6 | 305 | 305 | 323.8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R52 | 330 | 304.8 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 63.79 | 100 | 130 | - | 140
150 | 300 | 12 | 323.9 | 485 | 431.8 | 26 | M24 | 12 | 30.2 | 365 | 305 | 381 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R56 | 406 | 381 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 94.79 | 100 | 135 | - | 145
150 | 350 | 14 | 355.6 | 535 | 476.3 | 30 | M27 | 12 | 33.4 | 400 | 305 | 412.8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115.42 | 110 | 150 | - | 155
150 | 400 | 16 | 406.4 | 595 | 539.8 | 30 | M27 | 16 | 35 | 457 | 305 | 469.9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147.89 | 115 | 150 | - | 160
150 | 450 | 18 | 457 | 635 | 577.9 | 33 | M30 | 16 | 38.1 | 505 | 305 | 533.4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165.11 | 125 | 165 | - | 175
150 | 500 | 20 | 508 | 700 | 635 | 33 | M30 | 20 | 41.3 | 559 | 305 | 584.2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201.22 | 130 | 170 | - | 180
150 | 600 | 24 | 610 | 815 | 749.3 | 36 | M33 | 20 | 46.1 | 663 | 305 | 692.2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 261.37 | 145 | 190 | - | 200
300 | 15 | 0.5 | 21.3 | 95 | 66.7 | 16 | M14 | 4 | 12.7 | 38 | 229 | 34.9 | 2 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 | 7 | 5 | R11 | 51 | 34.14 | 5.54 | 7.14 | 0.8 | 2.21 | - | 70 | 75 | 80
300 | 20 | 0.75 | 26.9 | 115 | 82.6 | 18 | M16 | 4 | 14.3 | 48 | 229 | 42.9 | 2 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 | 7 | 5 | R13 | 63.5 | 42.88 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 3.47 | - | 80 | 85 | 90
300 | 25 | 1 | 33.7 | 125 | 88.9 | 18 | M16 | 4 | 15.9 | 54 | 229 | 50.8 | 2 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 | 7 | 5 | R16 | 70 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 4.2 | - | 85 | 90 | 95
300 | 32 | 1.25 | 42.4 | 135 | 98.4 | 18 | M16 | 4 | 17.5 | 64 | 229 | 63.5 | 2 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 | 7 | 5 | R18 | 79.5 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 5.44 | - | 85 | 90 | 95
300 | 40 | 1.5 | 48.3 | 155 | 114.3 | 22 | M20 | 4 | 19.1 | 70 | 229 | 73 | 2 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 | 7 | 5 | R20 | 90.5 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 6.57 | - | 100 | 105 | 110
300 | 50 | 2 | 60.3 | 165 | 127 | 18 | M16 | 8 | 20.7 | 84 | 229 | 92.1 | 2 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 | 7 | 5 | R23 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 8.4 | - | 95 | 100 | 110
300 | 65 | 2.5 | 76.1 | 190 | 149.2 | 22 | M20 | 8 | 23.9 | 100 | 229 | 104.8 | 2 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 | 7 | 5 | R26 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 11.25 | - | 110 | 115 | 125
300 | 80 | 3 | 88.9 | 210 | 168.3 | 22 | M20 | 8 | 27 | 117 | 229 | 127 | 2 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 | 7 | 5 | R31 | 146 | 123.83 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 15.28 | - | 115 | 120 | 130
300 | 100 | 4 | 114.3 | 255 | 200 | 22 | M20 | 8 | 30.2 | 146 | 229 | 157.2 | 2 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 | 7 | 5 | R37 | 175 | 149.23 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 22.99 | - | 125 | 130 | 140
300 | 125 | 5 | 139.7 | 280 | 235 | 22 | M20 | 8 | 33.4 | 178 | 305 | 185.7 | 2 | 197 | 160.3 | 185.7 | 187.3 | 158.8 | 7 | 5 | R41 | 210 | 180.98 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 38.04 | - | 130 | 135 | 145
300 | 150 | 6 | 168.3 | 320 | 269.9 | 22 | M20 | 12 | 35 | 206 | 305 | 215.9 | 2 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 | 7 | 5 | R45 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 46.85 | - | 135 | 140 | 150
300 | 200 | 8 | 219.1 | 380 | 330.2 | 26 | M24 | 12 | 39.7 | 260 | 305 | 269.9 | 2 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 | 7 | 5 | R49 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 66.37 | - | 155 | 160 | 170
300 | 250 | 10 | 273 | 445 | 387.4 | 30 | M27 | 16 | 46.1 | 321 | 305 | 323.8 | 2 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 | 7 | 5 | R53 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 94.23 | - | 175 | 180 | 185
300 | 300 | 12 | 323.9 | 520 | 450.8 | 33 | M30 | 16 | 49.3 | 375 | 305 | 381 | 2 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 | 7 | 5 | R57 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 125.16 | - | 190 | 195 | 200
300 | 350 | 14 | 355.6 | 585 | 514.4 | 33 | M30 | 20 | 52.4 | 425 | 305 | 412.8 | 2 | 424 | 374.6 | 412.8 | 414.3 | 373.1 | 7 | 5 | R61 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 175.2 | - | 195 | 200 | 210
300 | 400 | 16 | 406.4 | 650 | 571.5 | 36 | M33 | 20 | 55.6 | 483 | 305 | 469.9 | 2 | 481 | 425.4 | 469.9 | 471.5 | 423.9 | 7 | 5 | R65 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 221.1 | - | 210 | 215 | 220
300 | 450 | 18 | 457 | 710 | 628.6 | 36 | M33 | 24 | 58.8 | 533 | 305 | 533.4 | 2 | 544 | 489 | 533.4 | 535 | 487.4 | 7 | 5 | R69 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 256.89 | - | 215 | 220 | 225
300 | 500 | 20 | 508 | 775 | 685.8 | 36 | M33 | 24 | 62 | 587 | 305 | 584.2 | 2 | 595 | 533.4 | 584.2 | 585.8 | 531.8 | 7 | 5 | R73 | 635 | 584.2 | 9.53 | 13.49 | 1.5 | 307.16 | - | 220 | 225 | 240
300 | 600 | 24 | 610 | 915 | 812.8 | 42 | M39×3 | 24 | 68.3 | 702 | 305 | 692.2 | 2 | 703 | 641.4 | 692.2 | 693.7 | 639.8 | 7 | 5 | R77 | 749 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 1.5 | 431.02 | - | 250 | 255 | 265
600 | 15 | 0.5 | 21.3 | 95 | 66.7 | 16 | M14 | 4 | 14.3 | 38 | 229 | 34.9 | 2 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 | 7 | 5 | R11 | 51 | 34.14 | 5.54 | 7.14 | 0.8 | 2.3 | - | 85 | 80 | 85
600 | 20 | 0.75 | 26.9 | 115 | 82.6 | 18 | M16 | 4 | 15.9 | 48 | 229 | 42.9 | 2 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 | 7 | 5 | R13 | 63.5 | 42.88 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 3.61 | - | 95 | 90 | 95
600 | 25 | 1 | 33.7 | 125 | 88.9 | 18 | M16 | 4 | 17.5 | 54 | 229 | 50.8 | 2 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 | 7 | 5 | R16 | 70 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 4.37 | - | 95 | 90 | 95
600 | 32 | 1.25 | 42.4 | 135 | 98.4 | 18 | M16 | 4 | 20.7 | 64 | 229 | 63.5 | 2 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 | 7 | 5 | R18 | 79.5 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 5.77 | - | 105 | 100 | 105
600 | 40 | 1.5 | 48.3 | 155 | 114.3 | 22 | M20 | 4 | 22.3 | 70 | 229 | 73 | 2 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 | 7 | 5 | R20 | 90.5 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 7.02 | - | 120 | 115 | 115
600 | 50 | 2 | 60.3 | 165 | 127 | 18 | M16 | 8 | 25.4 | 84 | 229 | 92.1 | 2 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 | 7 | 5 | R23 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 9.08 | - | 115 | 110 | 115
600 | 65 | 2.5 | 76.1 | 190 | 149.2 | 22 | M20 | 8 | 28.6 | 100 | 229 | 104.8 | 2 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 | 7 | 5 | R26 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 12.09 | - | 130 | 125 | 135
600 | 80 | 3 | 88.9 | 210 | 168.3 | 22 | M20 | 8 | 31.8 | 117 | 229 | 127 | 2 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 | 7 | 5 | R31 | 146 | 123.83 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 16.37 | - | 135 | 130 | 140
600 | 100 | 4 | 114.3 | 275 | 215.9 | 26 | M24 | 8 | 38.1 | 152 | 229 | 157.2 | 2 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 | 7 | 5 | R37 | 175 | 149.23 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 29.56 | - | 160 | 155 | 165
600 | 125 | 5 | 139.7 | 330 | 266.7 | 30 | M27 | 8 | 44.5 | 189 | 305 | 185.7 | 2 | 197 | 160.3 | 185.7 | 187.3 | 158.8 | 7 | 5 | R41 | 210 | 180.98 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 55.35 | - | 180 | 175 | 185
600 | 150 | 6 | 168.3 | 355 | 292.1 | 30 | M27 | 12 | 47.7 | 222 | 305 | 215.9 | 2 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 | 7 | 5 | R45 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 67.99 | - | 185 | 180 | 190
600 | 200 | 8 | 219.1 | 420 | 349.2 | 33 | M30 | 12 | 55.6 | 273 | 305 | 269.9 | 2 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 | 7 | 5 | R49 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 93.81 | - | 210 | 205 | 215
600 | 250 | 10 | 273 | 510 | 431.8 | 36 | M33 | 16 | 63.5 | 343 | 305 | 323.8 | 2 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 | 7 | 5 | R53 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 147.31 | - | 235 | 230 | 235
600 | 300 | 12 | 323.9 | 560 | 489 | 36 | M33 | 20 | 66.7 | 400 | 305 | 381 | 2 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 | 7 | 5 | R57 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 181.2 | - | 240 | 235 | 245
600 | 350 | 14 | 355.6 | 605 | 527 | 39 | M36×3 | 20 | 69.9 | 432 | 305 | 412.8 | 2 | 424 | 374.6 | 412.8 | 414.3 | 373.1 | 7 | 5 | R61 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 216.24 | - | 250 | 245 | 255
600 | 400 | 16 | 406.4 | 685 | 603.2 | 42 | M39×3 | 20 | 76.2 | 495 | 305 | 469.9 | 2 | 481 | 425.4 | 469.9 | 471.5 | 423.9 | 7 | 5 | R65 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 277.88 | - | 270 | 265 | 270
600 | 450 | 18 | 457 | 745 | 654 | 45 | M42×3 | 20 | 82.6 | 546 | 305 | 533.4 | 2 | 544 | 489 | 533.4 | 535 | 487.4 | 7 | 5 | R69 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 327.61 | - | 290 | 285 | 290
600 | 500 | 20 | 508 | 815 | 723.9 | 45 | M42×3 | 24 | 88.9 | 610 | 305 | 584.2 | 2 | 595 | 533.4 | 584.2 | 585.8 | 531.8 | 7 | 5 | R73 | 635 | 584.2 | 9.53 | 13.49 | 1.5 | 409.24 | - | 305 | 300 | 310
600 | 600 | 24 | 610 | 940 | 838.2 | 51 | M48×3 | 24 | 101.6 | 718 | 305 | 692.2 | 2 | 703 | 641.4 | 692.2 | 693.7 | 639.8 | 7 | 5 | R77 | 749 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 1.5 | 541.81 | - | 345 | 340 | 350
900 | 15 | 0.5 | 21.3 | 120 | 82.6 | 22 | M20 | 4 | 22.3 | 38 | 229 | 34.9 | 2 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 | 7 | 5 | R12 | 60.5 | 39.67 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 3.23 | - | 115 | 115 | 115
900 | 20 | 0.75 | 26.9 | 130 | 88.9 | 22 | M20 | 4 | 25.4 | 44 | 229 | 42.9 | 2 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 | 7 | 5 | R14 | 66.5 | 44.45 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 4.18 | - | 125 | 120 | 125
900 | 25 | 1 | 33.7 | 150 | 101.6 | 26 | M24 | 4 | 28.6 | 52 | 229 | 50.8 | 2 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 | 7 | 5 | R16 | 71.5 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 5.84 | - | 140 | 135 | 140
900 | 32 | 1.25 | 42.4 | 160 | 111.1 | 26 | M24 | 4 | 28.6 | 64 | 229 | 63.5 | 2 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 | 7 | 5 | R18 | 81 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 7.44 | - | 140 | 135 | 140
900 | 40 | 1.5 | 48.3 | 180 | 123.8 | 30 | M27 | 4 | 31.8 | 70 | 229 | 73 | 2 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 | 7 | 5 | R20 | 92 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 9.32 | - | 155 | 150 | 155
900 | 50 | 2 | 60.3 | 215 | 165.1 | 26 | M24 | 8 | 38.1 | 105 | 229 | 92.1 | 2 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 | 7 | 5 | R24 | 124 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 18.87 | - | 160 | 155 | 160
900 | 65 | 2.5 | 76.1 | 245 | 190.5 | 30 | M27 | 8 | 41.3 | 124 | 229 | 104.8 | 2 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 | 7 | 5 | R27 | 137 | 107.95 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 25.21 | - | 175 | 170 | 175
900 | 80 | 3 | 88.9 | 240 | 190.5 | 26 | M24 | 8 | 38.1 | 127 | 229 | 127 | 2 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 | 7 | 5 | R31 | 156 | 123.83 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 23.04 | - | 160 | 155 | 165
900 | 100 | 4 | 114.3 | 290 | 235 | 33 | M30 | 8 | 44.5 | 159 | 229 | 157.2 | 2 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 | 7 | 5 | R37 | 181 | 149.23 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 35.27 | - | 190 | 185 | 190
900 | 125 | 5 | 139.7 | 350 | 279.4 | 36 | M33 | 8 | 50.8 | 190 | 305 | 185.7 | 2 | 197 | 160.3 | 185.7 | 187.3 | 158.8 | 7 | 5 | R41 | 216 | 180.98 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 61.73 | - | 210 | 205 | 210
900 | 150 | 6 | 168.3 | 380 | 317.5 | 33 | M30 | 12 | 55.6 | 235 | 305 | 215.9 | 2 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 | 7 | 5 | R45 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 85.73 | - | 210 | 205 | 215
900 | 200 | 8 | 219.1 | 470 | 393.7 | 39 | M36×3 | 12 | 63.5 | 298 | 305 | 269.9 | 2 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 | 7 | 5 | R49 | 308 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 134.5 | - | 240 | 235 | 240
900 | 250 | 10 | 273 | 545 | 469.9 | 39 | M36×3 | 16 | 69.9 | 368 | 305 | 323.8 | 2 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 | 7 | 5 | R53 | 362 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 200.33 | - | 250 | 245 | 255
900 | 300 | 12 | 323.9 | 610 | 533.4 | 39 | M36×3 | 20 | 79.4 | 419 | 305 | 381 | 2 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 | 7 | 5 | R57 | 419 | 381 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 238.88 | - | 270 | 265 | 270
900 | 350 | 14 | 355.6 | 640 | 558.8 | 42 | M39×3 | 20 | 85.8 | 451 | 305 | 412.8 | 2 | 424 | 374.6 | 412.8 | 414.3 | 373.1 | 7 | 5 | R62 | 467 | 419.1 | 11.13 | 16.66 | 1.5 | 264.47 | - | 290 | 285 | 295
900 | 400 | 16 | 406.4 | 705 | 616 | 45 | M42×3 | 20 | 88.9 | 508 | 305 | 469.9 | 2 | 481 | 425.4 | 469.9 | 471.5 | 423.9 | 7 | 5 | R66 | 524 | 469.9 | 11.13 | 16.66 | 1.5 | 322.12 | - | 300 | 295 | 310
900 | 450 | 18 | 457 | 785 | 685.8 | 51 | M48×3 | 20 | 101.6 | 565 | 305 | 533.4 | 2 | 544 | 489 | 533.4 | 535 | 487.4 | 7 | 5 | R70 | 594 | 533.4 | 12.7 | 12.7 | 1.5 | 409.98 | - | 340 | 335 | 350
900 | 500 | 20 | 508 | 855 | 749.3 | 55 | M52×3 | 20 | 108 | 622 | 305 | 584.2 | 2 | 595 | 533.4 | 584.2 | 585.8 | 531.8 | 7 | 5 | R74 | 648 | 584.2 | 12.7 | 12.7 | 1.5 | 491.86 | - | 365 | 360 | 375
900 | 600 | 24 | 610 | 1040 | 901.7 | 68 | M64×3 | 20 | 139.7 | 749 | 305 | 692.2 | 2 | 703 | 641.4 | 692.2 | 693.7 | 639.8 | 7 | 5 | R78 | 772 | 692.15 | 15.88 | 15.88 | 2.4 | 802.8 | - | 450 | 445 | 470
1500 | 15 | 0.5 | 21.3 | 120 | 82.6 | 22 | M20 | 4 | 22.3 | 38 | 229 | 34.9 | 2 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 | 7 | 5 | R12 | 60.5 | 39.67 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 3.23 | - | 120 | 115 | 120
1500 | 20 | 0.75 | 26.9 | 130 | 88.9 | 22 | M20 | 4 | 25.4 | 44 | 229 | 42.9 | 2 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 | 7 | 5 | R14 | 66.5 | 44.45 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 4.18 | - | 125 | 120 | 125
1500 | 25 | 1 | 33.7 | 150 | 101.6 | 26 | M24 | 4 | 28.6 | 52 | 229 | 50.8 | 2 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 | 7 | 5 | R16 | 71.5 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 5.84 | - | 140 | 135 | 140
1500 | 32 | 1.25 | 42.4 | 160 | 111.1 | 26 | M24 | 4 | 28.6 | 64 | 229 | 63.5 | 2 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 | 7 | 5 | R18 | 81 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 7.44 | - | 140 | 135 | 140
1500 | 40 | 1.5 | 48.3 | 180 | 123.8 | 30 | M27 | 4 | 31.8 | 70 | 229 | 73 | 2 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 | 7 | 5 | R20 | 92 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 9.32 | - | 155 | 150 | 155
1500 | 50 | 2 | 60.3 | 215 | 165.1 | 26 | M24 | 8 | 38.1 | 105 | 229 | 92.1 | 2 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 | 7 | 5 | R24 | 124 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 18.87 | - | 160 | 155 | 160
1500 | 65 | 2.5 | 76.1 | 245 | 190.5 | 30 | M27 | 8 | 41.3 | 124 | 229 | 104.8 | 2 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 | 7 | 5 | R27 | 137 | 107.95 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 25.21 | - | 175 | 170 | 175
1500 | 80 | 3 | 88.9 | 265 | 203.2 | 33 | M30 | 8 | 47.7 | 133 | 229 | 127 | 2 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 | 7 | 5 | R35 | 168 | 136.53 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 29.61 | - | 195 | 190 | 195
1500 | 100 | 4 | 114.3 | 310 | 241.3 | 36 | M33 | 8 | 54 | 162 | 229 | 157.2 | 2 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 | 7 | 5 | R39 | 194 | 161.93 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 42.64 | - | 215 | 210 | 215
1500 | 125 | 5 | 139.7 | 375 | 292.1 | 42 | M39×3 | 8 | 73.1 | 197 | 305 | 185.7 | 2 | 197 | 160.3 | 185.7 | 187.3 | 158.8 | 7 | 5 | R44 | 229 | 193.68 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 82.4 | - | 265 | 260 | 265
1500 | 150 | 6 | 168.3 | 395 | 317.5 | 39 | M36×3 | 12 | 82.6 | 229 | 305 | 215.9 | 2 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 | 7 | 5 | R46 | 248 | 211.14 | 9.53 | 13.49 | 1.5 | 97.78 | - | 275 | 270 | 280
1500 | 200 | 8 | 219.1 | 485 | 393.7 | 45 | M42×3 | 12 | 92.1 | 292 | 305 | 269.9 | 2 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 | 7 | 5 | R50 | 318 | 269.88 | 11.13 | 16.66 | 1.5 | 154.49 | - | 310 | 305 | 315
1500 | 250 | 10 | 273 | 585 | 482.6 | 51 | M48×3 | 12 | 108 | 368 | 305 | 323.8 | 2 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 | 7 | 5 | R54 | 371 | 323.85 | 11.13 | 16.66 | 1.5 | 249.29 | - | 350 | 345 | 360
1500 | 300 | 12 | 323.9 | 675 | 571.5 | 55 | M52×3 | 16 | 123.9 | 451 | 305 | 381 | 2 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 | 7 | 5 | R58 | 438 | 381 | 14.27 | 23.01 | 1.5 | 364.74 | - | 390 | 385 | 405
1500 | 350 | 14 | 355.6 | 750 | 635 | 60 | M56×3 | 16 | 133.4 | 495 | 305 | 412.8 | 2 | 424 | 374.6 | 412.8 | 414.3 | 373.1 | 7 | 5 | R63 | 489 | 419.1 | 15.88 | 26.97 | 2.4 | 464.68 | - | 420 | 415 | 435
1500 | 400 | 16 | 406.4 | 825 | 704.8 | 68 | M64×3 | 16 | 146.1 | 552 | 305 | 469.9 | 2 | 481 | 425.4 | 469.9 | 471.5 | 423.9 | 7 | 5 | R67 | 546 | 469.9 | 17.48 | 30.18 | 2.4 | 571.3 | - | 460 | 455 | 480
1500 | 450 | 18 | 457 | 915 | 774.7 | 74 | M70×3 | 16 | 162 | 597 | 305 | 533.4 | 2 | 544 | 489 | 533.4 | 535 | 487.4 | 7 | 5 | R71 | 613 | 533.4 | 17.48 | 30.18 | 2.4 | 717.05 | - | 505 | 500 | 525
1500 | 500 | 20 | 508 | 985 | 831.8 | 80 | M76×3 | 16 | 177.8 | 641 | 305 | 584.2 | 2 | 595 | 533.4 | 584.2 | 585.8 | 531.8 | 7 | 5 | R75 | 673 | 584.2 | 17.48 | 33.32 | 2.4 | 846.57 | - | 550 | 545 | 575
1500 | 600 | 24 | 610 | 1170 | 990.6 | 94 | M90×3 | 16 | 203.2 | 762 | 305 | 692.2 | 2 | 703 | 641.4 | 692.2 | 693.7 | 639.8 | 7 | 5 | R79 | 794 | 692.15 | 20.62 | 36.53 | 2.4 | 1278.12 | - | 630 | 625 | 660
2500 | 15 | 0.5 | 21.3 | 135 | 88.9 | 22 | M20 | 4 | 30.2 | 43 | 229 | 34.9 | 2 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 | 7 | 5 | R13 | 65 | 42.88 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 4.97 | - | 135 | 130 | 135
2500 | 20 | 0.75 | 26.9 | 140 | 95.2 | 22 | M20 | 4 | 31.8 | 51 | 229 | 42.9 | 2 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 | 7 | 5 | R16 | 73 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 6.02 | - | 135 | 130 | 135
2500 | 25 | 1 | 33.7 | 160 | 108 | 26 | M24 | 4 | 35 | 57 | 229 | 50.8 | 2 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 | 7 | 5 | R18 | 82.5 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 7.82 | - | 155 | 150 | 155
2500 | 32 | 1.25 | 42.4 | 185 | 130.2 | 30 | M27 | 4 | 38.1 | 73 | 229 | 63.5 | 2 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 | 7 | 5 | R21 | 102 | 72.23 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 11.78 | - | 170 | 165 | 170
2500 | 40 | 1.5 | 48.3 | 205 | 146 | 33 | M30 | 4 | 44.5 | 79 | 229 | 73 | 2 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 | 7 | 5 | R23 | 114 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 15.11 | - | 190 | 185 | 190
2500 | 50 | 2 | 60.3 | 235 | 171.4 | 30 | M27 | 8 | 50.9 | 95 | 229 | 92.1 | 2 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 | 7 | 5 | R26 | 133 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 21.27 | - | 195 | 190 | 195
2500 | 65 | 2.5 | 76.1 | 265 | 196.8 | 33 | M30 | 8 | 57.2 | 114 | 229 | 104.8 | 2 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 | 7 | 5 | R28 | 149 | 111.13 | 9.52 | 13.49 | 1.5 | 29.39 | - | 215 | 210 | 220
2500 | 80 | 3 | 88.9 | 305 | 228.6 | 36 | M33 | 8 | 66.7 | 133 | 229 | 127 | 2 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 | 7 | 5 | R32 | 168 | 127 | 9.53 | 13.49 | 1.5 | 43.35 | - | 240 | 235 | 245
2500 | 100 | 4 | 114.3 | 355 | 273 | 42 | M39×3 | 8 | 76.2 | 165 | 229 | 157.2 | 2 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 | 7 | 5 | R38 | 203 | 157.18 | 11.13 | 16.66 | 1.5 | 63.86 | - | 270 | 265 | 280
2500 | 125 | 5 | 139.7 | 420 | 323.8 | 48 | M45×3 | 8 | 92.1 | 203 | 305 | 185.7 | 2 | 197 | 160.3 | 185.7 | 187.3 | 158.8 | 7 | 5 | R42 | 241 | 190.5 | 12.7 | 19.84 | 1.5 | 113.47 | - | 315 | 310 | 325
2500 | 150 | 6 | 168.3 | 485 | 368.3 | 55 | M52×3 | 8 | 108 | 235 | 305 | 215.9 | 2 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 | 7 | 5 | R47 | 279 | 228.6 | 12.7 | 19.84 | 1.5 | 162.85 | - | 360 | 355 | 370
2500 | 200 | 8 | 219.1 | 550 | 438.2 | 55 | M52×3 | 12 | 127 | 305 | 305 | 269.9 | 2 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 | 7 | 5 | R51 | 340 | 279.4 | 14.27 | 23.01 | 1.5 | 232.79 | - | 400 | 395 | 415
2500 | 250 | 10 | 273 | 675 | 539.8 | 68 | M64×3 | 12 | 165.1 | 375 | 305 | 323.8 | 2 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 | 7 | 5 | R55 | 425 | 342.9 | 17.48 | 30.18 | 2.4 | 405.23 | - | 500 | 495 | 520
2500 | 300 | 12 | 323.9 | 760 | 619.1 | 74 | M70×3 | 12 | 184.2 | 441 | 305 | 381 | 2 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 | 7 | 5 | R60 | 495 | 406.4 | 17.48 | 33.32 | 2.4 | 551.44 | - | 550 | 545 | 570

## 20615整体
HG/T20615 整体
公称压力 |  | 300
公称直径 |  | 600 |  |  | 回目录
密封面型式 |  | RJ
DN | D | K | L | Th | n | C | N | S | B | LSR | LZR | LZM | LZJ
600 | 915 | 812.8 | 42 | M39×3 | 24 | 68.3 | 702 | 23.8 | 584 | - | 250 | 255 | 265
d | f1 | f2 | f3 | W | X | Y | Z | 环号 | dmin | P | E | F | Rmax
- | - | - | - | - | - | - | - | R77 | 749 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 1.5
注：法兰内径B由钢管壁厚确定。
公称 | 公称尺寸 |  | 法兰 | 螺栓孔中 | 螺栓孔 | 螺栓 | 螺栓孔 | 法兰 | 法兰颈 | 颈部最 | 法兰 | RF密封面尺寸 |  | FM、M、T、G密封面尺寸 | [6 empty] | RJ密封面尺寸 | [5 empty] | LSR | LZR | LZM | LZJ
压力 | DN | NPS | 外径 | 心圆直径 | 直径 |  | 数量 | 厚度 | 大端 | 小壁厚 | 内径 | d | f1 | d | W | X | Y | Z | f2 | f3 | 环号 | dmin | P | E | F | Rmax
Class |  |  | D | K | L | Th | n | C | N | S | B
150 | 15 | 0.5 | 90 | 60.3 | 16 | M14 | 4 | 9.6 | 30 | 2.8 | 13 | 34.9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 65 | - | -
150 | 20 | 0.75 | 100 | 69.9 | 16 | M14 | 4 | 11.2 | 38 | 3.2 | 19 | 42.9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 70 | - | -
150 | 25 | 1 | 110 | 79.4 | 16 | M14 | 4 | 12.7 | 49 | 4 | 25 | 50.8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R15 | 63.5 | 47.63 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 55 | 70 | - | 80
150 | 32 | 1.25 | 115 | 88.9 | 16 | M14 | 4 | 14.3 | 59 | 4.8 | 32 | 63.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R17 | 73 | 57.15 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 55 | 75 | - | 85
150 | 40 | 1.5 | 125 | 98.4 | 16 | M14 | 4 | 15.9 | 65 | 4.8 | 38 | 73 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R19 | 82.5 | 65.07 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 60 | 80 | - | 90
150 | 50 | 2 | 150 | 120.7 | 18 | M16 | 4 | 17.5 | 78 | 5.6 | 51 | 92.1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R22 | 102 | 82.55 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 65 | 85 | - | 100
150 | 65 | 2.5 | 180 | 139.7 | 18 | M16 | 4 | 20.7 | 90 | 5.6 | 64 | 104.8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R25 | 121 | 101.6 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 70 | 95 | - | 105
150 | 80 | 3 | 190 | 152.4 | 18 | M16 | 4 | 22.3 | 108 | 5.6 | 76 | 127 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R29 | 133 | 114.3 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 75 | 95 | - | 105
150 | 100 | 4 | 230 | 190.5 | 18 | M16 | 8 | 22.3 | 135 | 6.4 | 102 | 157.2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R36 | 171 | 149.23 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 75 | 95 | - | 105
150 | 125 | 5 | 255 | 215.9 | 22 | M20 | 8 | 22.3 | 164 | 7.1 | 127 | 185.7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R40 | 194 | 171.45 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 80 | 110 | - | 115
150 | 150 | 6 | 280 | 241.3 | 22 | M20 | 8 | 23.9 | 192 | 7.1 | 152 | 215.9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R43 | 219 | 193.68 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 85 | 110 | - | 120
150 | 200 | 8 | 345 | 298.5 | 22 | M20 | 8 | 27 | 246 | 7.9 | 203 | 269.9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R48 | 273 | 247.65 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 90 | 115 | - | 125
150 | 250 | 10 | 405 | 362 | 26 | M24 | 12 | 28.6 | 305 | 8.7 | 254 | 323.8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R52 | 330 | 304.8 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 100 | 130 | - | 140
150 | 300 | 12 | 485 | 431.8 | 26 | M24 | 12 | 30.2 | 365 | 9.5 | 305 | 381 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R56 | 406 | 381 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 100 | 135 | - | 145
150 | 350 | 14 | 535 | 476.3 | 30 | M27 | 12 | 33.4 | 400 | 10.3 | 337 | 412.8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R59 | 425 | 396.88 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 110 | 150 | - | 155
150 | 400 | 16 | 595 | 539.8 | 30 | M27 | 16 | 35 | 457 | 11.1 | 387 | 469.9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R64 | 483 | 454.03 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 115 | 150 | - | 160
150 | 450 | 18 | 635 | 577.9 | 33 | M30 | 16 | 38.1 | 505 | 11.9 | 438 | 533.4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R68 | 546 | 517.53 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 125 | 165 | - | 175
150 | 500 | 20 | 700 | 635 | 33 | M30 | 20 | 41.3 | 559 | 12.7 | 489 | 584.2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R72 | 597 | 558.8 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 130 | 170 | - | 180
150 | 600 | 24 | 815 | 749.3 | 36 | M33 | 20 | 46.1 | 663 | 14.5 | 591 | 692.2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R76 | 711 | 673.1 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 145 | 190 | - | 200
300 | 15 | 0.5 | 95 | 66.7 | 16 | M14 | 4 | 12.7 | 38 | 3.2 | 13 | 34.9 | 2 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 | 7 | 5 | R11 | 51 | 34.14 | 5.54 | 7.14 | 0.8 | - | 70 | 75 | 80
300 | 20 | 0.75 | 115 | 82.6 | 18 | M16 | 4 | 14.3 | 48 | 4 | 19 | 42.9 | 2 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 | 7 | 5 | R13 | 63.5 | 42.88 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | - | 80 | 85 | 90
300 | 25 | 1 | 125 | 88.9 | 18 | M16 | 4 | 15.9 | 54 | 4.8 | 25 | 50.8 | 2 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 | 7 | 5 | R16 | 70 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | - | 85 | 90 | 95
300 | 32 | 1.25 | 135 | 98.4 | 18 | M16 | 4 | 17.5 | 64 | 4.8 | 32 | 63.5 | 2 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 | 7 | 5 | R18 | 79.5 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | - | 85 | 90 | 95
300 | 40 | 1.5 | 155 | 114.3 | 22 | M20 | 4 | 19.1 | 70 | 4.8 | 38 | 73 | 2 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 | 7 | 5 | R20 | 90.5 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | - | 100 | 105 | 110
300 | 50 | 2 | 165 | 127 | 18 | M16 | 8 | 20.7 | 84 | 6.4 | 51 | 92.1 | 2 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 | 7 | 5 | R23 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | - | 95 | 100 | 110
300 | 65 | 2.5 | 190 | 149.2 | 22 | M20 | 8 | 23.9 | 100 | 6.4 | 64 | 104.8 | 2 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 | 7 | 5 | R26 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | - | 110 | 115 | 125
300 | 80 | 3 | 210 | 168.3 | 22 | M20 | 8 | 27 | 117 | 7.1 | 76 | 127 | 2 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 | 7 | 5 | R31 | 146 | 123.83 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | - | 115 | 120 | 130
300 | 100 | 4 | 255 | 200 | 22 | M20 | 8 | 30.2 | 146 | 7.9 | 102 | 157.2 | 2 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 | 7 | 5 | R37 | 175 | 149.23 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | - | 125 | 130 | 140
300 | 125 | 5 | 280 | 235 | 22 | M20 | 8 | 33.4 | 178 | 9.5 | 127 | 185.7 | 2 | 197 | 160.3 | 185.7 | 187.3 | 158.8 | 7 | 5 | R41 | 210 | 180.98 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | - | 130 | 135 | 145
300 | 150 | 6 | 320 | 269.9 | 22 | M20 | 12 | 35 | 206 | 9.5 | 152 | 215.9 | 2 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 | 7 | 5 | R45 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | - | 135 | 140 | 150
300 | 200 | 8 | 380 | 330.2 | 26 | M24 | 12 | 39.7 | 260 | 11.1 | 203 | 269.9 | 2 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 | 7 | 5 | R49 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | - | 155 | 160 | 170
300 | 250 | 10 | 445 | 387.4 | 30 | M27 | 16 | 46.1 | 321 | 12.7 | 254 | 323.8 | 2 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 | 7 | 5 | R53 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | - | 175 | 180 | 185
300 | 300 | 12 | 520 | 450.8 | 33 | M30 | 16 | 49.3 | 375 | 14.3 | 305 | 381 | 2 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 | 7 | 5 | R57 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | - | 190 | 195 | 200
300 | 350 | 14 | 585 | 514.4 | 33 | M30 | 20 | 52.4 | 425 | 15.9 | 337 | 412.8 | 2 | 424 | 374.6 | 412.8 | 414.3 | 373.1 | 7 | 5 | R61 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | - | 195 | 200 | 210
300 | 400 | 16 | 650 | 571.5 | 36 | M33 | 20 | 55.6 | 483 | 17.5 | 387 | 469.9 | 2 | 481 | 425.4 | 469.9 | 471.5 | 423.9 | 7 | 5 | R65 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | - | 210 | 215 | 220
300 | 450 | 18 | 710 | 628.6 | 36 | M33 | 24 | 58.8 | 533 | 19 | 432 | 533.4 | 2 | 544 | 489 | 533.4 | 535 | 487.4 | 7 | 5 | R69 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | - | 215 | 220 | 225
300 | 500 | 20 | 775 | 685.8 | 36 | M33 | 24 | 62 | 587 | 20.6 | 483 | 584.2 | 2 | 595 | 533.4 | 584.2 | 585.8 | 531.8 | 7 | 5 | R73 | 635 | 584.2 | 9.53 | 13.49 | 1.5 | - | 220 | 225 | 240
300 | 600 | 24 | 915 | 812.8 | 42 | M39×3 | 24 | 68.3 | 702 | 23.8 | 584 | 692.2 | 2 | 703 | 641.4 | 692.2 | 693.7 | 639.8 | 7 | 5 | R77 | 749 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 1.5 | - | 250 | 255 | 265
600 | 15 | 0.5 | 95 | 66.7 | 16 | M14 | 4 | 14.3 | 38 | 4.1 | 13 | 34.9 | 2 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 | 7 | 5 | R11 | 51 | 34.14 | 5.54 | 7.14 | 0.8 | - | 85 | 80 | 85
600 | 20 | 0.75 | 115 | 82.6 | 18 | M16 | 4 | 15.9 | 48 | 4.1 | 19 | 42.9 | 2 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 | 7 | 5 | R13 | 63.5 | 42.88 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | - | 95 | 90 | 95
600 | 25 | 1 | 125 | 88.9 | 18 | M16 | 4 | 17.5 | 54 | 4.8 | 25 | 50.8 | 2 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 | 7 | 5 | R16 | 70 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | - | 95 | 90 | 95
600 | 32 | 1.25 | 135 | 98.4 | 18 | M16 | 4 | 20.7 | 64 | 4.8 | 32 | 63.5 | 2 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 | 7 | 5 | R18 | 79.5 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | - | 105 | 100 | 105
600 | 40 | 1.5 | 155 | 114.3 | 22 | M20 | 4 | 22.3 | 70 | 5.6 | 38 | 73 | 2 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 | 7 | 5 | R20 | 90.5 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | - | 120 | 115 | 115
600 | 50 | 2 | 165 | 127 | 18 | M16 | 8 | 25.4 | 84 | 6.4 | 51 | 92.1 | 2 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 | 7 | 5 | R23 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | - | 115 | 110 | 115
600 | 65 | 2.5 | 190 | 149.2 | 22 | M20 | 8 | 28.6 | 100 | 7.1 | 64 | 104.8 | 2 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 | 7 | 5 | R26 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | - | 130 | 125 | 135
600 | 80 | 3 | 210 | 168.3 | 22 | M20 | 8 | 31.8 | 117 | 7.9 | 76 | 127 | 2 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 | 7 | 5 | R31 | 146 | 123.83 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | - | 135 | 130 | 140
600 | 100 | 4 | 275 | 215.9 | 26 | M24 | 8 | 38.1 | 152 | 9.7 | 102 | 157.2 | 2 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 | 7 | 5 | R37 | 175 | 149.23 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | - | 160 | 155 | 165
600 | 125 | 5 | 330 | 266.7 | 30 | M27 | 8 | 44.5 | 189 | 11.2 | 127 | 185.7 | 2 | 197 | 160.3 | 185.7 | 187.3 | 158.8 | 7 | 5 | R41 | 210 | 180.98 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | - | 180 | 175 | 185
600 | 150 | 6 | 355 | 292.1 | 30 | M27 | 12 | 47.7 | 222 | 12.7 | 152 | 215.9 | 2 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 | 7 | 5 | R45 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | - | 185 | 180 | 190
600 | 200 | 8 | 420 | 349.2 | 33 | M30 | 12 | 55.6 | 273 | 15.7 | 200 | 269.9 | 2 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 | 7 | 5 | R49 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | - | 210 | 205 | 215
600 | 250 | 10 | 510 | 431.8 | 36 | M33 | 16 | 63.5 | 343 | 19.1 | 248 | 323.8 | 2 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 | 7 | 5 | R53 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | - | 235 | 230 | 235
600 | 300 | 12 | 560 | 489 | 36 | M33 | 20 | 66.7 | 400 | 23.1 | 298 | 381 | 2 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 | 7 | 5 | R57 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | - | 240 | 235 | 245
600 | 350 | 14 | 605 | 527 | 39 | M36×3 | 20 | 69.9 | 432 | 24.6 | 327 | 412.8 | 2 | 424 | 374.6 | 412.8 | 414.3 | 373.1 | 7 | 5 | R61 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | - | 250 | 245 | 255
600 | 400 | 16 | 685 | 603.2 | 42 | M39×3 | 20 | 76.2 | 495 | 27.7 | 375 | 469.9 | 2 | 481 | 425.4 | 469.9 | 471.5 | 423.9 | 7 | 5 | R65 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | - | 270 | 265 | 270
600 | 450 | 18 | 745 | 654 | 45 | M42×3 | 20 | 82.6 | 546 | 31 | 419 | 533.4 | 2 | 544 | 489 | 533.4 | 535 | 487.4 | 7 | 5 | R69 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | - | 290 | 285 | 290
600 | 500 | 20 | 815 | 723.9 | 45 | M42×3 | 24 | 88.9 | 610 | 34 | 464 | 584.2 | 2 | 595 | 533.4 | 584.2 | 585.8 | 531.8 | 7 | 5 | R73 | 635 | 584.2 | 9.53 | 13.49 | 1.5 | - | 305 | 300 | 310
600 | 600 | 24 | 940 | 838.2 | 51 | M48×3 | 24 | 101.6 | 718 | 40.4 | 559 | 692.2 | 2 | 703 | 641.4 | 692.2 | 693.7 | 639.8 | 7 | 5 | R77 | 749 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 1.5 | - | 345 | 340 | 350
900 | 15 | 0.5 | 120 | 82.6 | 22 | M20 | 4 | 22.3 | 38 | 4.1 | 13 | 34.9 | 2 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 | 7 | 5 | R12 | 60.5 | 39.67 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | - | 115 | 115 | 115
900 | 20 | 0.75 | 130 | 88.9 | 22 | M20 | 4 | 25.4 | 44 | 4.8 | 17 | 42.9 | 2 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 | 7 | 5 | R14 | 66.5 | 44.45 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | - | 125 | 120 | 125
900 | 25 | 1 | 150 | 101.6 | 26 | M24 | 4 | 28.6 | 52 | 5.6 | 22 | 50.8 | 2 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 | 7 | 5 | R16 | 71.5 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | - | 140 | 135 | 140
900 | 32 | 1.25 | 160 | 111.1 | 26 | M24 | 4 | 28.6 | 64 | 6.4 | 28 | 63.5 | 2 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 | 7 | 5 | R18 | 81 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | - | 140 | 135 | 140
900 | 40 | 1.5 | 180 | 123.8 | 30 | M27 | 4 | 31.8 | 70 | 7.1 | 35 | 73 | 2 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 | 7 | 5 | R20 | 92 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | - | 155 | 150 | 155
900 | 50 | 2 | 215 | 165.1 | 26 | M24 | 8 | 38.1 | 105 | 7.9 | 48 | 92.1 | 2 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 | 7 | 5 | R24 | 124 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | - | 160 | 155 | 160
900 | 65 | 2.5 | 245 | 190.5 | 30 | M27 | 8 | 41.3 | 124 | 8.6 | 57 | 104.8 | 2 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 | 7 | 5 | R27 | 137 | 107.95 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | - | 175 | 170 | 175
900 | 80 | 3 | 240 | 190.5 | 26 | M24 | 8 | 38.1 | 127 | 10.4 | 73 | 127 | 2 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 | 7 | 5 | R31 | 156 | 123.83 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | - | 160 | 155 | 165
900 | 100 | 4 | 290 | 235 | 33 | M30 | 8 | 44.5 | 159 | 12.7 | 98 | 157.2 | 2 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 | 7 | 5 | R37 | 181 | 149.23 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | - | 190 | 185 | 190
900 | 125 | 5 | 350 | 279.4 | 36 | M33 | 8 | 50.8 | 190 | 15 | 121 | 185.7 | 2 | 197 | 160.3 | 185.7 | 187.3 | 158.8 | 7 | 5 | R41 | 216 | 180.98 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | - | 210 | 205 | 210
900 | 150 | 6 | 380 | 317.5 | 33 | M30 | 12 | 55.6 | 235 | 18.3 | 146 | 215.9 | 2 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 | 7 | 5 | R45 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | - | 210 | 205 | 215
900 | 200 | 8 | 470 | 393.7 | 39 | M36×3 | 12 | 63.5 | 298 | 22.4 | 191 | 269.9 | 2 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 | 7 | 5 | R49 | 308 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | - | 240 | 235 | 240
900 | 250 | 10 | 545 | 469.9 | 39 | M36×3 | 16 | 69.9 | 368 | 26.9 | 238 | 323.8 | 2 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 | 7 | 5 | R53 | 362 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | - | 250 | 245 | 255
900 | 300 | 12 | 610 | 533.4 | 39 | M36×3 | 20 | 79.4 | 419 | 31.8 | 282 | 381 | 2 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 | 7 | 5 | R57 | 419 | 381 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | - | 270 | 265 | 270
900 | 350 | 14 | 640 | 558.8 | 42 | M39×3 | 20 | 85.8 | 451 | 35.1 | 311 | 412.8 | 2 | 424 | 374.6 | 412.8 | 414.3 | 373.1 | 7 | 5 | R62 | 467 | 419.1 | 11.13 | 16.66 | 1.5 | - | 290 | 285 | 295
900 | 400 | 16 | 705 | 616 | 45 | M42×3 | 20 | 88.9 | 508 | 39.6 | 356 | 469.9 | 2 | 481 | 425.4 | 469.9 | 471.5 | 423.9 | 7 | 5 | R66 | 524 | 469.9 | 11.13 | 16.66 | 1.5 | - | 300 | 295 | 310
900 | 450 | 18 | 785 | 685.8 | 51 | M48×3 | 20 | 101.6 | 565 | 44.5 | 400 | 533.4 | 2 | 544 | 489 | 533.4 | 535 | 487.4 | 7 | 5 | R70 | 594 | 533.4 | 12.7 | 12.7 | 1.5 | - | 340 | 335 | 350
900 | 500 | 20 | 855 | 749.3 | 55 | M52×3 | 20 | 108 | 622 | 48.5 | 445 | 584.2 | 2 | 595 | 533.4 | 584.2 | 585.8 | 531.8 | 7 | 5 | R74 | 648 | 584.2 | 12.7 | 12.7 | 1.5 | - | 365 | 360 | 375
900 | 600 | 24 | 1040 | 901.7 | 68 | M64×3 | 20 | 139.7 | 749 | 57.9 | 533 | 692.2 | 2 | 703 | 641.4 | 692.2 | 693.7 | 639.8 | 7 | 5 | R78 | 772 | 692.15 | 15.88 | 15.88 | 2.4 | - | 450 | 445 | 470
1500 | 15 | 0.5 | 120 | 82.6 | 22 | M20 | 4 | 22.3 | 38 | 4.8 | 13 | 34.9 | 2 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 | 7 | 5 | R12 | 60.5 | 39.67 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | - | 120 | 115 | 120
1500 | 20 | 0.75 | 130 | 88.9 | 22 | M20 | 4 | 25.4 | 44 | 5.8 | 17 | 42.9 | 2 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 | 7 | 5 | R14 | 66.5 | 44.45 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | - | 125 | 120 | 125
1500 | 25 | 1 | 150 | 101.6 | 26 | M24 | 4 | 28.6 | 52 | 6.6 | 22 | 50.8 | 2 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 | 7 | 5 | R16 | 71.5 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | - | 140 | 135 | 140
1500 | 32 | 1.25 | 160 | 111.1 | 26 | M24 | 4 | 28.6 | 64 | 7.9 | 28 | 63.5 | 2 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 | 7 | 5 | R18 | 81 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | - | 140 | 135 | 140
1500 | 40 | 1.5 | 180 | 123.8 | 30 | M27 | 4 | 31.8 | 70 | 9.7 | 35 | 73 | 2 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 | 7 | 5 | R20 | 92 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | - | 155 | 150 | 155
1500 | 50 | 2 | 215 | 165.1 | 26 | M24 | 8 | 38.1 | 105 | 11.2 | 48 | 92.1 | 2 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 | 7 | 5 | R24 | 124 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | - | 160 | 155 | 160
1500 | 65 | 2.5 | 245 | 190.5 | 30 | M27 | 8 | 41.3 | 124 | 12.7 | 57 | 104.8 | 2 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 | 7 | 5 | R27 | 137 | 107.95 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | - | 175 | 170 | 175
1500 | 80 | 3 | 265 | 203.2 | 33 | M30 | 8 | 47.7 | 133 | 15.7 | 70 | 127 | 2 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 | 7 | 5 | R35 | 168 | 136.53 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | - | 195 | 190 | 195
1500 | 100 | 4 | 310 | 241.3 | 36 | M33 | 8 | 54 | 162 | 19.1 | 92 | 157.2 | 2 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 | 7 | 5 | R39 | 194 | 161.93 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | - | 215 | 210 | 215
1500 | 125 | 5 | 375 | 292.1 | 42 | M39×3 | 8 | 73.1 | 197 | 23.1 | 111 | 185.7 | 2 | 197 | 160.3 | 185.7 | 187.3 | 158.8 | 7 | 5 | R44 | 229 | 193.68 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | - | 265 | 260 | 265
1500 | 150 | 6 | 395 | 317.5 | 39 | M36×3 | 12 | 82.6 | 229 | 27.7 | 136 | 215.9 | 2 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 | 7 | 5 | R46 | 248 | 211.14 | 9.53 | 13.49 | 1.5 | - | 275 | 270 | 280
1500 | 200 | 8 | 485 | 393.7 | 45 | M42×3 | 12 | 92.1 | 292 | 35.8 | 178 | 269.9 | 2 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 | 7 | 5 | R50 | 318 | 269.88 | 11.13 | 16.66 | 1.5 | - | 310 | 305 | 315
1500 | 250 | 10 | 585 | 482.6 | 51 | M48×3 | 12 | 108 | 368 | 43.7 | 222 | 323.8 | 2 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 | 7 | 5 | R54 | 371 | 323.85 | 11.13 | 16.66 | 1.5 | - | 350 | 345 | 360
1500 | 300 | 12 | 675 | 571.5 | 55 | M52×3 | 16 | 123.9 | 451 | 50.8 | 264 | 381 | 2 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 | 7 | 5 | R58 | 438 | 381 | 14.27 | 23.01 | 1.5 | - | 390 | 385 | 405
1500 | 350 | 14 | 750 | 635 | 60 | M56×3 | 16 | 133.4 | 495 | 55.6 | 289 | 412.8 | 2 | 424 | 374.6 | 412.8 | 414.3 | 373.1 | 7 | 5 | R63 | 489 | 419.1 | 15.88 | 26.97 | 2.4 | - | 420 | 415 | 435
1500 | 400 | 16 | 825 | 704.8 | 68 | M64×3 | 16 | 146.1 | 552 | 63.5 | 330 | 469.9 | 2 | 481 | 425.4 | 469.9 | 471.5 | 423.9 | 7 | 5 | R67 | 546 | 469.9 | 17.48 | 30.18 | 2.4 | - | 460 | 455 | 480
1500 | 450 | 18 | 915 | 774.7 | 74 | M70×3 | 16 | 162 | 597 | 71.4 | 371 | 533.4 | 2 | 544 | 489 | 533.4 | 535 | 487.4 | 7 | 5 | R71 | 613 | 533.4 | 17.48 | 30.18 | 2.4 | - | 505 | 500 | 525
1500 | 500 | 20 | 985 | 831.8 | 80 | M76×3 | 16 | 177.8 | 641 | 79.2 | 416 | 584.2 | 2 | 595 | 533.4 | 584.2 | 585.8 | 531.8 | 7 | 5 | R75 | 673 | 584.2 | 17.48 | 33.32 | 2.4 | - | 550 | 545 | 575
1500 | 600 | 24 | 1170 | 990.6 | 94 | M90×3 | 16 | 203.2 | 762 | 94.5 | 498 | 692.2 | 2 | 703 | 641.4 | 692.2 | 693.7 | 639.8 | 7 | 5 | R79 | 794 | 692.15 | 20.62 | 36.53 | 2.4 | - | 630 | 625 | 660
2500 | 15 | 0.5 | 135 | 88.9 | 22 | M20 | 4 | 30.2 | 43 | 6.4 | 11 | 34.9 | 2 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 | 7 | 5 | R13 | 65 | 42.88 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | - | 135 | 130 | 135
2500 | 20 | 0.75 | 140 | 95.2 | 22 | M20 | 4 | 31.8 | 51 | 7.1 | 14 | 42.9 | 2 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 | 7 | 5 | R16 | 73 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | - | 135 | 130 | 135
2500 | 25 | 1 | 160 | 108 | 26 | M24 | 4 | 35 | 57 | 8.6 | 19 | 50.8 | 2 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 | 7 | 5 | R18 | 82.5 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | - | 155 | 150 | 155
2500 | 32 | 1.25 | 185 | 130.2 | 30 | M27 | 4 | 38.1 | 73 | 11.2 | 25 | 63.5 | 2 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 | 7 | 5 | R21 | 102 | 72.23 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | - | 170 | 165 | 170
2500 | 40 | 1.5 | 205 | 146 | 33 | M30 | 4 | 44.5 | 79 | 12.7 | 28 | 73 | 2 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 | 7 | 5 | R23 | 114 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | - | 190 | 185 | 190
2500 | 50 | 2 | 235 | 171.4 | 30 | M27 | 8 | 50.9 | 95 | 15.7 | 38 | 92.1 | 2 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 | 7 | 5 | R26 | 133 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | - | 195 | 190 | 195
2500 | 65 | 2.5 | 265 | 196.8 | 33 | M30 | 8 | 57.2 | 114 | 19.1 | 47 | 104.8 | 2 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 | 7 | 5 | R28 | 149 | 111.13 | 9.52 | 13.49 | 1.5 | - | 215 | 210 | 220
2500 | 80 | 3 | 305 | 228.6 | 36 | M33 | 8 | 66.7 | 133 | 22.4 | 57 | 127 | 2 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 | 7 | 5 | R32 | 168 | 127 | 9.53 | 13.49 | 1.5 | - | 240 | 235 | 245
2500 | 100 | 4 | 355 | 273 | 42 | M39×3 | 8 | 76.2 | 165 | 27.7 | 73 | 157.2 | 2 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 | 7 | 5 | R38 | 203 | 157.18 | 11.13 | 16.66 | 1.5 | - | 270 | 265 | 280
2500 | 125 | 5 | 420 | 323.8 | 48 | M45×3 | 8 | 92.1 | 203 | 34 | 92 | 185.7 | 2 | 197 | 160.3 | 185.7 | 187.3 | 158.8 | 7 | 5 | R42 | 241 | 190.5 | 12.7 | 19.84 | 1.5 | - | 315 | 310 | 325
2500 | 150 | 6 | 485 | 368.3 | 55 | M52×3 | 8 | 108 | 235 | 40.4 | 111 | 215.9 | 2 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 | 7 | 5 | R47 | 279 | 228.6 | 12.7 | 19.84 | 1.5 | - | 360 | 355 | 370
2500 | 200 | 8 | 550 | 438.2 | 55 | M52×3 | 12 | 127 | 305 | 52.3 | 146 | 269.9 | 2 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 | 7 | 5 | R51 | 340 | 279.4 | 14.27 | 23.01 | 1.5 | - | 400 | 395 | 415
2500 | 250 | 10 | 675 | 539.8 | 68 | M64×3 | 12 | 165.1 | 375 | 65.8 | 184 | 323.8 | 2 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 | 7 | 5 | R55 | 425 | 342.9 | 17.48 | 30.18 | 2.4 | - | 500 | 495 | 520
2500 | 300 | 12 | 760 | 619.1 | 74 | M70×3 | 12 | 184.2 | 441 | 77 | 219 | 381 | 2 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 | 7 | 5 | R60 | 495 | 406.4 | 17.48 | 33.32 | 2.4 | - | 550 | 545 | 570

## 20615承插焊
HG/T20615 承插焊法兰
公称压力 |  | 600
公称直径 |  | 50 |  |  | 回目录
密封面型式 |  | RJ
DN | A | D | K | L | Th | n | C | B2 | U | N | H | kg
50 | 60.3 | 165 | 127 | 18 | M16 | 8 | 25.4 | 61.5 | 17 | 84 | 37 | 3.63
d | f1 | f2 | f3 | W | X | Y | Z | 环号 | dmin | P | E | F | Rmax
[8 empty] | R23 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | bar: 密封面型式 DN to RJ C
注：法兰内径B1由钢管壁厚确定。
公称 | 公称尺寸 |  | 钢管外径 | 法兰 | 螺栓孔中 | 螺栓孔 | 螺栓 | 螺栓孔 | 法兰 | 承插孔 |  | 法兰颈 | 法兰 | RF密封面尺寸 |  | FM、M、T、G密封面尺寸 | [6 empty] | RJ密封面尺寸 | [5 empty] | 法兰质量
压力 | DN | NPS | A | 外径 | 心圆直径 | 直径 |  | 数量 | 厚度 | B2 | U | 大端 | 高度 | d | f1 | d | W | X | Y | Z | f2 | f3 | 环号 | dmin | P | E | F | Rmax
Class |  |  |  | D | K | L | Th | n | C |  |  | N | H | [15 empty] | kg
150 | 15 | 0.5 | 21.3 | 90 | 60.3 | 16 | M14 | 4 | 9.6 | 22.5 | 10 | 30 | 14 | 34.9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.91
150 | 20 | 0.75 | 26.9 | 100 | 69.9 | 16 | M14 | 4 | 11.2 | 27.5 | 11 | 38 | 14 | 42.9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.91
150 | 25 | 1 | 33.7 | 110 | 79.4 | 16 | M14 | 4 | 12.7 | 34.5 | 13 | 49 | 16 | 50.8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R15 | 63.5 | 47.63 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 0.91
150 | 32 | 1.25 | 42.4 | 115 | 88.9 | 16 | M14 | 4 | 14.3 | 43.5 | 14 | 59 | 19 | 63.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R17 | 73 | 57.15 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 1.36
150 | 40 | 1.5 | 48.3 | 125 | 98.4 | 16 | M14 | 4 | 15.9 | 49.5 | 16 | 65 | 21 | 73 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R19 | 82.5 | 65.07 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 1.36
150 | 50 | 2 | 60.3 | 150 | 120.7 | 18 | M16 | 4 | 17.5 | 61.5 | 17 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R22 | 102 | 82.55 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 2.27
150 | 65 | 2.5 | 76.1 | 180 | 139.7 | 18 | M16 | 4 | 20.7 | 77.6 | 19 | 90 | 27 | 104.8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R25 | 121 | 101.6 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 3.18
150 | 80 | 3 | 88.9 | 190 | 152.4 | 18 | M16 | 4 | 22.3 | 90.5 | 21 | 108 | 29 | 127 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R29 | 133 | 114.3 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 6.63
300 | 15 | 0.5 | 21.3 | 95 | 66.7 | 16 | M14 | 4 | 12.7 | 22.5 | 10 | 38 | 21 | 34.9 | 2 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 | 7 | 5 | R11 | 51 | 34.14 | 5.54 | 7.14 | 0.8 | 1.36
300 | 20 | 0.75 | 26.9 | 115 | 82.6 | 18 | M16 | 4 | 14.3 | 27.5 | 11 | 48 | 24 | 42.9 | 2 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 | 7 | 5 | R13 | 63.5 | 42.88 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 1.36
300 | 25 | 1 | 33.7 | 125 | 88.9 | 18 | M16 | 4 | 15.9 | 34.5 | 13 | 54 | 25 | 50.8 | 2 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 | 7 | 5 | R16 | 70 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 1.36
300 | 32 | 1.25 | 42.4 | 135 | 98.4 | 18 | M16 | 4 | 17.5 | 43.5 | 14 | 64 | 25 | 63.5 | 2 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 | 7 | 5 | R18 | 79.5 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 1.82
300 | 40 | 1.5 | 48.3 | 155 | 114.3 | 22 | M20 | 4 | 19.1 | 49.5 | 16 | 70 | 29 | 73 | 2 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 | 7 | 5 | R20 | 90.5 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 2.72
300 | 50 | 2 | 60.3 | 165 | 127 | 18 | M16 | 8 | 20.7 | 61.5 | 17 | 84 | 32 | 92.1 | 2 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 | 7 | 5 | R23 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 3.18
300 | 65 | 2.5 | 76.1 | 190 | 149.2 | 22 | M20 | 8 | 23.9 | 77.6 | 19 | 100 | 37 | 104.8 | 2 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 | 7 | 5 | R26 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 4.54
300 | 80 | 3 | 88.9 | 210 | 168.3 | 22 | M20 | 8 | 27 | 90.5 | 21 | 117 | 41 | 127 | 2 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 | 7 | 5 | R31 | 146 | 123.83 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 5.9
600 | 15 | 0.5 | 21.3 | 95 | 66.7 | 16 | M14 | 4 | 14.3 | 22.5 | 10 | 38 | 22 | 34.9 | 2 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 | 7 | 5 | R11 | 51 | 34.14 | 5.54 | 7.14 | 0.8 | 0.91
600 | 20 | 0.75 | 26.9 | 115 | 82.6 | 18 | M16 | 4 | 15.9 | 27.5 | 11 | 48 | 25 | 42.9 | 2 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 | 7 | 5 | R13 | 63.5 | 42.88 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 1.36
600 | 25 | 1 | 33.7 | 125 | 88.9 | 18 | M16 | 4 | 17.5 | 34.5 | 13 | 54 | 27 | 50.8 | 2 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 | 7 | 5 | R16 | 70 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 1.59
600 | 32 | 1.25 | 42.4 | 135 | 98.4 | 18 | M16 | 4 | 20.7 | 43.5 | 14 | 64 | 29 | 63.5 | 2 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 | 7 | 5 | R18 | 79.5 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 2.04
600 | 40 | 1.5 | 48.3 | 155 | 114.3 | 22 | M20 | 4 | 22.3 | 49.5 | 16 | 70 | 32 | 73 | 2 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 | 7 | 5 | R20 | 90.5 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 2.95
600 | 50 | 2 | 60.3 | 165 | 127 | 18 | M16 | 8 | 25.4 | 61.5 | 17 | 84 | 37 | 92.1 | 2 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 | 7 | 5 | R23 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 3.63
600 | 65 | 2.5 | 76.1 | 190 | 149.2 | 22 | M20 | 8 | 28.6 | 77.6 | 19 | 100 | 41 | 104.8 | 2 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 | 7 | 5 | R26 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 5.45
600 | 80 | 3 | 88.9 | 210 | 168.3 | 22 | M20 | 8 | 31.8 | 90.5 | 21 | 117 | 46 | 127 | 2 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 | 7 | 5 | R31 | 146 | 123.83 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 6.81
900 | 15 | 0.5 | 21.3 | 120 | 82.6 | 22 | M20 | 4 | 22.3 | 22.5 | 10 | 38 | 32 | 34.9 | 2 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 | 7 | 5 | R12 | 60.5 | 39.67 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 2.72
900 | 20 | 0.75 | 26.9 | 130 | 88.9 | 22 | M20 | 4 | 25.4 | 27.5 | 11 | 44 | 35 | 42.9 | 2 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 | 7 | 5 | R14 | 66.5 | 44.45 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 2.72
900 | 25 | 1 | 33.7 | 150 | 101.6 | 26 | M24 | 4 | 28.6 | 34.5 | 13 | 52 | 41 | 50.8 | 2 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 | 7 | 5 | R16 | 71.5 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 3.41
900 | 32 | 1.25 | 42.4 | 160 | 111.1 | 26 | M24 | 4 | 28.6 | 43.5 | 14 | 64 | 41 | 63.5 | 2 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 | 7 | 5 | R18 | 81 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 4.54
900 | 40 | 1.5 | 48.3 | 180 | 123.8 | 30 | M27 | 4 | 31.8 | 49.5 | 16 | 70 | 44 | 73 | 2 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 | 7 | 5 | R20 | 92 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 6.36
900 | 50 | 2 | 60.3 | 215 | 165.1 | 26 | M24 | 8 | 38.1 | 61.5 | 17 | 105 | 57 | 92.1 | 2 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 | 7 | 5 | R24 | 124 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 9.99
900 | 65 | 2.5 | 76.1 | 245 | 190.5 | 30 | M27 | 8 | 41.3 | 77.6 | 19 | 124 | 64 | 104.8 | 2 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 | 7 | 5 | R27 | 137 | 107.95 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 16.34
1500 | 15 | 0.5 | 21.3 | 120 | 82.6 | 22 | M20 | 4 | 22.3 | 22.5 | 10 | 38 | 32 | 34.9 | 2 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 | 7 | 5 | R12 | 60.5 | 39.67 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 2.72
1500 | 20 | 0.75 | 26.9 | 130 | 88.9 | 22 | M20 | 4 | 25.4 | 27.5 | 11 | 44 | 35 | 42.9 | 2 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 | 7 | 5 | R14 | 66.5 | 44.45 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 2.72
1500 | 25 | 1 | 33.7 | 150 | 101.6 | 26 | M24 | 4 | 28.6 | 34.5 | 13 | 52 | 41 | 50.8 | 2 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 | 7 | 5 | R16 | 71.5 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 3.41
1500 | 32 | 1.25 | 42.4 | 160 | 111.1 | 26 | M24 | 4 | 28.6 | 43.5 | 14 | 64 | 41 | 63.5 | 2 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 | 7 | 5 | R18 | 81 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 4.54
1500 | 40 | 1.5 | 48.3 | 180 | 123.8 | 30 | M27 | 4 | 31.8 | 49.5 | 16 | 70 | 44 | 73 | 2 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 | 7 | 5 | R20 | 92 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 6.36
1500 | 50 | 2 | 60.3 | 215 | 165.1 | 26 | M24 | 8 | 38.1 | 61.5 | 17 | 105 | 57 | 92.1 | 2 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 | 7 | 5 | R24 | 124 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 9.99
1500 | 65 | 2.5 | 76.1 | 245 | 190.5 | 30 | M27 | 8 | 41.3 | 77.6 | 19 | 124 | 64 | 104.8 | 2 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 | 7 | 5 | R27 | 137 | 107.95 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 16.34

## 20615螺纹
HG/T20615 螺纹法兰
公称压力 |  | 150
公称直径 |  | 150 |  |  |  |  | 回目录
密封面型式 |  | RF
DN | A | D | K | L | n | Th | C | N | H | T | V | 螺纹规格
150 | 168.3 | 280 | 241.3 | 22 | 8 | M20 | 23.9 | 192 | 38 | - | - | 6
d | f1 | kg
215.9 | 2 | 8.85
公称 | 公称尺寸 |  | 钢管 | 法兰 | 螺栓孔中 | 螺栓孔 | 螺栓孔 | 螺栓 | 法兰 | 法兰颈 | 法兰 | 最小螺 | 定位孔 | 管螺纹规格 | 法兰质量 | 密封面尺寸(RF)
压力 | DN | NPS | 外径 | 外径 | 心圆直径 | 直径 | 数量 |  | 厚度 | N | 高度 | 纹长度 | 直径 | RC、RP或NPT
Class |  |  | A | D | K | L | n | Th | C |  | H | T | V | (in) | kg | d | f1
150 | 15 | 0.5 | 21.3 | 90 | 60.3 | 16 | 4 | M14 | 9.6 | 30 | 14 | - | - | 1/2 | 0.45 | 34.9 | 2
150 | 20 | 0.75 | 26.9 | 100 | 69.9 | 16 | 4 | M14 | 11.2 | 38 | 14 | - | - | 3/4 | 0.68 | 42.9 | 2
150 | 25 | 1 | 33.7 | 110 | 79.4 | 16 | 4 | M14 | 12.7 | 49 | 16 | - | - | 1 | 0.91 | 50.8 | 2
150 | 32 | 1.25 | 42.4 | 115 | 88.9 | 16 | 4 | M14 | 14.3 | 59 | 19 | - | - | 1.25 | 1.14 | 63.5 | 2
150 | 40 | 1.5 | 48.3 | 125 | 98.4 | 16 | 4 | M14 | 15.9 | 65 | 21 | - | - | 1.5 | 1.36 | 73 | 2
150 | 50 | 2 | 60.3 | 150 | 120.7 | 18 | 4 | M16 | 17.5 | 78 | 24 | - | - | 2 | 2.27 | 92.1 | 2
150 | 65 | 2.5 | 76.1 | 180 | 139.7 | 18 | 4 | M16 | 20.7 | 90 | 27 | - | - | 2.5 | 3.63 | 104.8 | 2
150 | 80 | 3 | 88.9 | 190 | 152.4 | 18 | 4 | M16 | 22.3 | 108 | 29 | - | - | 3 | 4.54 | 127 | 2
150 | 100 | 4 | 114.3 | 230 | 190.5 | 18 | 8 | M16 | 22.3 | 135 | 32 | - | - | 4 | 5.9 | 157.2 | 2
150 | 125 | 5 | 139.7 | 255 | 215.9 | 22 | 8 | M20 | 22.3 | 164 | 35 | - | - | 5 | 6.81 | 185.7 | 2
150 | 150 | 6 | 168.3 | 280 | 241.3 | 22 | 8 | M20 | 23.9 | 192 | 38 | - | - | 6 | 8.85 | 215.9 | 2
300 | 15 | 0.5 | 21.3 | 95 | 66.7 | 16 | 4 | M14 | 12.7 | 38 | 21 | 16 | 23.6 | 1/2 | 0.68 | 34.9 | 2
300 | 20 | 0.75 | 26.9 | 115 | 82.6 | 18 | 4 | M16 | 14.3 | 48 | 24 | 16 | 29 | 3/4 | 1.14 | 42.9 | 2
300 | 25 | 1 | 33.7 | 125 | 88.9 | 18 | 4 | M16 | 15.9 | 54 | 25 | 18 | 35.8 | 1 | 1.36 | 50.8 | 2
300 | 32 | 1.25 | 42.4 | 135 | 98.4 | 18 | 4 | M16 | 17.5 | 64 | 25 | 21 | 44.4 | 1.25 | 2.04 | 63.5 | 2
300 | 40 | 1.5 | 48.3 | 155 | 114.3 | 22 | 4 | M20 | 19.1 | 70 | 29 | 23 | 50.3 | 1.5 | 2.95 | 73 | 2
300 | 50 | 2 | 60.3 | 165 | 127 | 18 | 8 | M16 | 20.7 | 84 | 32 | 29 | 63.5 | 2 | 3.18 | 92.1 | 2
300 | 65 | 2.5 | 76.1 | 190 | 149.2 | 22 | 8 | M20 | 23.9 | 100 | 37 | 32 | 76.2 | 2.5 | 4.54 | 104.8 | 2
300 | 80 | 3 | 88.9 | 210 | 168.3 | 22 | 8 | M20 | 27 | 117 | 41 | 32 | 92.2 | 3 | 6.36 | 127 | 2
300 | 100 | 4 | 114.3 | 255 | 200 | 22 | 8 | M20 | 30.2 | 146 | 46 | 37 | 117.6 | 4 | 10.9 | 157.2 | 2
300 | 125 | 5 | 139.7 | 280 | 235 | 22 | 8 | M20 | 33.4 | 178 | 49 | 43 | 144.4 | 5 | 14.07 | 185.7 | 2
300 | 150 | 6 | 168.3 | 320 | 269.9 | 22 | 12 | M20 | 35 | 206 | 51 | 47 | 171.4 | 6 | 16.34 | 215.9 | 2

## 20615对焊环松套
HG/T20615 对焊环松套
公称压力 |  | 600
公称直径 |  | 300 |  |  | 回目录
密封面型式 |  | RF
DN | A | D | K | L | Th | n | C | B | N | H | R1 | h | d | f1 | f2 | kg
300 | 323.9 | 560 | 489 | 36 | M33 | 20 | 66.7 | 328.2 | 400 | 117 | 13 | 254 | 381 | - | 7 | 108.96
公称 | 公称尺寸 |  | 钢管外径 | 法兰 | 螺栓孔中 | 螺栓孔 | 螺栓 | 螺栓孔 | 法兰 | 法兰 | 法兰颈 | 法兰 | 圆角 | 对焊环 |  | 密封面尺寸 |  | 法兰质量
压力 | DN | NPS | A | 外径 | 心圆直径 | 直径 |  | 数量 | 厚度 | 内径 | 大端 | 高度 | R1 | 高度 | 外径 | f1 | f2
Class |  |  |  | D | K | L | Th | n | C | B | N | H |  | h | d |  |  | kg
150 | 15 | 0.5 | 21.3 | 90 | 60.3 | 16 | M14 | 4 | 11.2 | 22.9 | 30 | 16 | 3 | 51 | 34.9 | 2 | - | 0.45
150 | 20 | 0.75 | 26.9 | 100 | 69.9 | 16 | M14 | 4 | 12.7 | 28.2 | 38 | 16 | 3 | 51 | 42.9 | 2 | - | 0.68
150 | 25 | 1 | 33.7 | 110 | 79.4 | 16 | M14 | 4 | 14.3 | 34.9 | 49 | 17 | 3 | 51 | 50.8 | 2 | - | 0.91
150 | 32 | 1.25 | 42.4 | 115 | 88.9 | 16 | M14 | 4 | 15.9 | 43.7 | 59 | 21 | 5 | 51 | 63.5 | 2 | - | 1.14
150 | 40 | 1.5 | 48.3 | 125 | 98.4 | 16 | M14 | 4 | 17.5 | 50 | 65 | 22 | 6 | 51 | 73 | 2 | - | 1.36
150 | 50 | 2 | 60.3 | 150 | 120.7 | 18 | M16 | 4 | 19.1 | 62.5 | 78 | 25 | 8 | 64 | 92.1 | 2 | - | 2.27
150 | 65 | 2.5 | 76.1 | 180 | 139.7 | 18 | M16 | 4 | 22.3 | 78.5 | 90 | 29 | 8 | 64 | 104.8 | 2 | - | 3.63
150 | 80 | 3 | 88.9 | 190 | 152.4 | 18 | M16 | 4 | 23.9 | 91.4 | 108 | 30 | 10 | 64 | 127 | 2 | - | 4.09
150 | 100 | 4 | 114.3 | 230 | 190.5 | 18 | M16 | 8 | 23.9 | 116.8 | 135 | 33 | 11 | 76 | 157.2 | 2 | - | 5.45
150 | 125 | 5 | 139.7 | 255 | 215.9 | 22 | M20 | 8 | 23.9 | 144.4 | 164 | 36 | 11 | 76 | 185.7 | 2 | - | 5.9
150 | 150 | 6 | 168.3 | 280 | 241.3 | 22 | M20 | 8 | 25.4 | 171.4 | 192 | 40 | 13 | 89 | 215.9 | 2 | - | 8.17
150 | 200 | 8 | 219.1 | 345 | 298.5 | 22 | M20 | 8 | 28.6 | 222.2 | 246 | 44 | 13 | 102 | 269.9 | 2 | - | 12.71
150 | 250 | 10 | 273 | 405 | 362 | 26 | M24 | 12 | 30.2 | 277.4 | 305 | 49 | 13 | 127 | 323.8 | 2 | - | 16.34
150 | 300 | 12 | 323.9 | 485 | 431.8 | 26 | M24 | 12 | 31.8 | 328.2 | 365 | 56 | 13 | 152 | 381 | 2 | - | 27.24
150 | 350 | 14 | 355.6 | 535 | 476.3 | 30 | M27 | 12 | 35 | 360.2 | 400 | 79 | 13 | 152 | 412.8 | 2 | - | 34.96
150 | 400 | 16 | 406.4 | 595 | 539.8 | 30 | M27 | 16 | 36.6 | 411.2 | 457 | 87 | 13 | 152 | 469.9 | 2 | - | 47.22
150 | 450 | 18 | 457 | 635 | 577.9 | 33 | M30 | 16 | 39.7 | 462.3 | 505 | 97 | 13 | 152 | 533.4 | 2 | - | 66.28
150 | 500 | 20 | 508 | 700 | 635 | 33 | M30 | 20 | 42.9 | 514.4 | 559 | 103 | 13 | 152 | 584.2 | 2 | - | 72.19
150 | 600 | 24 | 610 | 815 | 749.3 | 36 | M33 | 20 | 47.7 | 616 | 663 | 111 | 13 | 152 | 692.2 | 2 | - | 88.53
300 | 15 | 0.5 | 21.3 | 95 | 66.7 | 16 | M14 | 4 | 14.3 | 22.9 | 38 | 22 | 3 | 51 | 34.9 | 2 | - | 0.68
300 | 20 | 0.75 | 26.9 | 115 | 82.6 | 18 | M16 | 4 | 15.9 | 28.2 | 48 | 25 | 3 | 51 | 42.9 | 2 | - | 1.14
300 | 25 | 1 | 33.7 | 125 | 88.9 | 18 | M16 | 4 | 17.5 | 34.9 | 54 | 27 | 3 | 51 | 50.8 | 2 | - | 1.36
300 | 32 | 1.25 | 42.4 | 135 | 98.4 | 18 | M16 | 4 | 19.1 | 43.7 | 64 | 27 | 5 | 51 | 63.5 | 2 | - | 2.04
300 | 40 | 1.5 | 48.3 | 155 | 114.3 | 22 | M20 | 4 | 20.7 | 50 | 70 | 30 | 6 | 51 | 73 | 2 | - | 2.95
300 | 50 | 2 | 60.3 | 165 | 127 | 18 | M16 | 8 | 22.3 | 62.5 | 84 | 33 | 8 | 64 | 92.1 | 2 | - | 3.18
300 | 65 | 2.5 | 76.1 | 190 | 149.2 | 22 | M20 | 8 | 25.4 | 78.5 | 100 | 38 | 8 | 64 | 104.8 | 2 | - | 4.54
300 | 80 | 3 | 88.9 | 210 | 168.3 | 22 | M20 | 8 | 28.6 | 91.4 | 117 | 43 | 10 | 64 | 127 | 2 | - | 6.58
300 | 100 | 4 | 114.3 | 255 | 200 | 22 | M20 | 8 | 31.8 | 116.8 | 146 | 48 | 11 | 76 | 157.2 | 2 | - | 10.9
300 | 125 | 5 | 139.7 | 280 | 235 | 22 | M20 | 8 | 35 | 144.4 | 178 | 51 | 11 | 76 | 185.7 | 2 | - | 11.8
300 | 150 | 6 | 168.3 | 320 | 269.9 | 22 | M20 | 12 | 36.6 | 171.4 | 206 | 52 | 13 | 89 | 215.9 | 2 | - | 17.25
300 | 200 | 8 | 219.1 | 380 | 330.2 | 26 | M24 | 12 | 41.3 | 222.2 | 260 | 62 | 13 | 102 | 269.9 | 2 | - | 24.97
300 | 250 | 10 | 273 | 445 | 387.4 | 30 | M27 | 16 | 47.7 | 277.4 | 321 | 95 | 13 | 254 | 323.8 | 2 | - | 39.95
300 | 300 | 12 | 323.9 | 520 | 450.8 | 33 | M30 | 16 | 50.8 | 328.2 | 375 | 102 | 13 | 254 | 381 | 2 | - | 63.11
300 | 350 | 14 | 355.6 | 585 | 514.4 | 33 | M30 | 20 | 54 | 360.2 | 425 | 111 | 13 | 305 | 412.8 | 2 | - | 83.54
300 | 400 | 16 | 406.4 | 650 | 571.5 | 36 | M33 | 20 | 57.2 | 411.2 | 483 | 121 | 13 | 305 | 469.9 | 2 | - | 106.24
300 | 450 | 18 | 457 | 710 | 628.6 | 36 | M33 | 24 | 60.4 | 462.3 | 533 | 130 | 13 | 305 | 533.4 | 2 | - | 138.47
300 | 500 | 20 | 508 | 775 | 685.8 | 36 | M33 | 24 | 63.5 | 514.4 | 587 | 140 | 13 | 305 | 584.2 | 2 | - | 170.25
300 | 600 | 24 | 610 | 915 | 812.8 | 42 | M39×3 | 24 | 69.9 | 616 | 702 | 152 | 13 | 305 | 692.2 | 2 | - | 240.62
600 | 15 | 0.5 | 21.3 | 95 | 66.7 | 16 | M14 | 4 | 14.3 | 22.9 | 38 | 22 | 3 | 76 | 34.9 | - | 7 | 0.91
600 | 20 | 0.75 | 26.9 | 115 | 82.6 | 18 | M16 | 4 | 15.9 | 28.2 | 48 | 25 | 3 | 76 | 42.9 | - | 7 | 1.36
600 | 25 | 1 | 33.7 | 125 | 88.9 | 18 | M16 | 4 | 17.5 | 34.9 | 54 | 27 | 3 | 102 | 50.8 | - | 7 | 1.59
600 | 32 | 1.25 | 42.4 | 135 | 98.4 | 18 | M16 | 4 | 20.7 | 43.7 | 64 | 29 | 5 | 102 | 63.5 | - | 7 | 2.04
600 | 40 | 1.5 | 48.3 | 155 | 114.3 | 22 | M20 | 4 | 22.3 | 50 | 70 | 32 | 6 | 102 | 73 | - | 7 | 2.95
600 | 50 | 2 | 60.3 | 165 | 127 | 18 | M16 | 8 | 25.4 | 62.5 | 84 | 37 | 8 | 152 | 92.1 | - | 7 | 3.63
600 | 65 | 2.5 | 76.1 | 190 | 149.2 | 22 | M20 | 8 | 28.6 | 78.5 | 100 | 41 | 8 | 152 | 104.8 | - | 7 | 4.99
600 | 80 | 3 | 88.9 | 210 | 168.3 | 22 | M20 | 8 | 31.8 | 91.4 | 117 | 46 | 10 | 152 | 127 | - | 7 | 6.36
600 | 100 | 4 | 114.3 | 275 | 215.9 | 26 | M24 | 8 | 38.1 | 116.8 | 152 | 54 | 11 | 152 | 157.2 | - | 7 | 14.07
600 | 125 | 5 | 139.7 | 330 | 266.7 | 30 | M27 | 8 | 44.5 | 144.4 | 189 | 60 | 11 | 203 | 185.7 | - | 7 | 28.6
600 | 150 | 6 | 168.3 | 355 | 292.1 | 30 | M27 | 12 | 47.7 | 171.4 | 222 | 67 | 13 | 203 | 215.9 | - | 7 | 35.41
600 | 200 | 8 | 219.1 | 420 | 349.2 | 33 | M30 | 12 | 55.6 | 222.2 | 273 | 76 | 13 | 203 | 269.9 | - | 7 | 50.85
600 | 250 | 10 | 273 | 510 | 431.8 | 36 | M33 | 16 | 63.5 | 277.4 | 343 | 111 | 13 | 254 | 323.8 | - | 7 | 88.53
600 | 300 | 12 | 323.9 | 560 | 489 | 36 | M33 | 20 | 66.7 | 328.2 | 400 | 117 | 13 | 254 | 381 | - | 7 | 108.96
600 | 350 | 14 | 355.6 | 605 | 527 | 39 | M36×3 | 20 | 69.9 | 360.2 | 432 | 127 | 13 | 305 | 412.8 | - | 7 | 131.66
600 | 400 | 16 | 406.4 | 685 | 603.2 | 42 | M39×3 | 20 | 76.2 | 411.2 | 495 | 140 | 13 | 305 | 469.9 | - | 7 | 181.6
600 | 450 | 18 | 457 | 745 | 654 | 45 | M42×3 | 20 | 82.6 | 462.3 | 546 | 152 | 13 | 305 | 533.4 | - | 7 | 212.93
600 | 500 | 20 | 508 | 815 | 723.9 | 45 | M42×3 | 24 | 88.9 | 514.4 | 610 | 165 | 13 | 305 | 584.2 | - | 7 | 274.22
600 | 600 | 24 | 610 | 940 | 838.2 | 51 | M48×3 | 24 | 101.6 | 616 | 718 | 184 | 13 | 305 | 692.2 | - | 7 | 393.16

## 20615法兰盖
HG/T20615 法兰盖
公称压力 |  | 300
公称直径 |  | 350 |  |  | 回目录
密封面型式 |  | RF
DN | D | K | L | n | Th | C | kg
350 | 585 | 514.4 | 33 | 20 | M30 | 52.4 | 109.41
d | f1 | f2 | f3 | W | X | Y | Z | 环号 | dmin | P | E | F | RMAX
412.8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
公称 | 公称 | 法兰 | 螺栓孔中 | 螺栓孔 | 螺栓孔 | 螺栓 | 法兰 | RF密封面尺寸 |  | FM、M、T、G密封面尺寸 | [6 empty] | RJ密封面尺寸 | [5 empty] | 法兰质量
压力 | 尺寸 | 外径 | 心圆直径 | 直径 | 数量 |  | 厚度 | d | f1 | d | W | X | Y | Z | f2 | f3 | 环号 | dmin | P | E | F | Rmax
PN | DN | D | K | L | n | Th | C | [15 empty] | kg
150 | 15 | 90 | 60.3 | 16 | 4 | M14 | 9.6 | 34.9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.91
150 | 20 | 100 | 69.9 | 16 | 4 | M14 | 11.2 | 42.9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.91
150 | 25 | 110 | 79.4 | 16 | 4 | M14 | 12.7 | 50.8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R15 | 63.5 | 47.63 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 0.91
150 | 32 | 115 | 88.9 | 16 | 4 | M14 | 14.3 | 63.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R17 | 73 | 57.15 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 1.36
150 | 40 | 125 | 98.4 | 16 | 4 | M14 | 15.9 | 73 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R19 | 82.5 | 65.07 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 1.36
150 | 50 | 150 | 120.7 | 18 | 4 | M16 | 17.5 | 92.1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R22 | 102 | 82.55 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 1.82
150 | 65 | 180 | 139.7 | 18 | 4 | M16 | 20.7 | 104.8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R25 | 121 | 101.6 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 3.18
150 | 80 | 190 | 152.4 | 18 | 4 | M16 | 22.3 | 127 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R29 | 133 | 114.3 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 4.09
150 | 100 | 230 | 190.5 | 18 | 8 | M16 | 22.3 | 157.2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R36 | 171 | 149.23 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 7.72
150 | 125 | 255 | 215.9 | 22 | 8 | M20 | 22.3 | 185.7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R40 | 194 | 171.45 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 9.08
150 | 150 | 280 | 241.3 | 22 | 8 | M20 | 23.9 | 215.9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R43 | 219 | 193.68 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 12.26
150 | 200 | 345 | 298.58 | 22 | 8 | M20 | 27 | 269.9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R48 | 273 | 247.65 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 21.34
150 | 250 | 405 | 362 | 26 | 12 | M24 | 28.6 | 323.8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R52 | 330 | 304.8 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 30.42
150 | 300 | 485 | 431.8 | 26 | 12 | M24 | 30.2 | 381 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | R56 | 406 | 381 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 45
150 | 350 | 535 | 476.3 | 30 | 12 | M27 | 33.4 | 412.8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.11
150 | 400 | 595 | 539.8 | 30 | 16 | M27 | 35 | 469.9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.9
150 | 450 | 635 | 577.9 | 33 | 16 | M30 | 38.1 | 533.4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.52
150 | 500 | 700 | 635 | 33 | 20 | M30 | 41.3 | 584.2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128.48
150 | 600 | 815 | 749.3 | 36 | 20 | M33 | 46.1 | 692.2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188.41
300 | 15 | 95 | 66.7 | 16 | 4 | M14 | 12.7 | 34.9 | 2 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 | 7 | 5 | R11 | 51 | 34.14 | 5.54 | 7.14 | 0.8 | 0.91
300 | 20 | 115 | 82.6 | 18 | 4 | M16 | 14.3 | 42.9 | 2 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 | 7 | 5 | R13 | 63.5 | 42.88 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 1.36
300 | 25 | 125 | 88.9 | 18 | 4 | M16 | 15.9 | 50.8 | 2 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 | 7 | 5 | R16 | 70 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 1.82
300 | 32 | 135 | 98.4 | 18 | 4 | M16 | 17.5 | 63.5 | 2 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 | 7 | 5 | R18 | 79.5 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 2.72
300 | 40 | 155 | 114.3 | 22 | 4 | M20 | 19.1 | 73 | 2 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 | 7 | 5 | R20 | 90.5 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 3.18
300 | 50 | 165 | 127 | 18 | 8 | M16 | 20.7 | 92.1 | 2 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 | 7 | 5 | R23 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 3.63
300 | 65 | 190 | 149.2 | 22 | 8 | M20 | 23.9 | 104.8 | 2 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 | 7 | 5 | R26 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 5.45
300 | 80 | 210 | 168.3 | 22 | 8 | M20 | 27 | 127 | 2 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 | 7 | 5 | R31 | 146 | 123.83 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 7.26
300 | 100 | 255 | 200 | 22 | 8 | M20 | 30.2 | 157.2 | 2 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 | 7 | 5 | R37 | 175 | 149.23 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 12.71
300 | 125 | 280 | 235 | 22 | 8 | M20 | 33.4 | 185.7 | 2 | 197 | 160.3 | 185.7 | 187.3 | 158.8 | 7 | 5 | R41 | 210 | 180.98 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 16.8
300 | 150 | 320 | 269.9 | 22 | 12 | M20 | 35 | 215.9 | 2 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 | 7 | 5 | R45 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 21.79
300 | 200 | 380 | 330.2 | 26 | 12 | M24 | 39.7 | 269.9 | 2 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 | 7 | 5 | R49 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 35.87
300 | 250 | 445 | 387.4 | 30 | 16 | M27 | 46.1 | 323.8 | 2 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 | 7 | 5 | R53 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 55.39
300 | 300 | 520 | 450.8 | 33 | 16 | M30 | 49.3 | 381 | 2 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 | 7 | 5 | R57 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 83.08
300 | 350 | 585 | 514.4 | 33 | 20 | M30 | 52.4 | 412.8 | 2 | 424 | 374.6 | 412.8 | 414.3 | 373.1 | 7 | 5 | R61 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 109.41
300 | 400 | 650 | 571.5 | 36 | 20 | M33 | 55.6 | 469.9 | 2 | 481 | 425.4 | 469.9 | 471.5 | 423.9 | 7 | 5 | R65 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 143.01
300 | 450 | 710 | 628.6 | 36 | 24 | M33 | 58.8 | 533.4 | 2 | 544 | 489 | 533.4 | 535 | 487.4 | 7 | 5 | R69 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 187.96
300 | 500 | 775 | 685.8 | 36 | 24 | M33 | 62 | 584.2 | 2 | 595 | 533.4 | 584.2 | 585.8 | 531.8 | 7 | 5 | R73 | 635 | 584.2 | 9.53 | 13.49 | 1.5 | 233.81
300 | 600 | 915 | 812.8 | 42 | 24 | M39×3 | 68.3 | 692.2 | 2 | 703 | 641.4 | 692.2 | 693.7 | 639.8 | 7 | 5 | R77 | 749 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 1.5 | 363.2
600 | 15 | 95 | 66.7 | 16 | 4 | M14 | 14.3 | 34.9 | 2 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 | 7 | 5 | R11 | 51 | 34.14 | 5.54 | 7.14 | 0.8 | 0.91
600 | 20 | 115 | 82.6 | 18 | 4 | M16 | 15.9 | 42.9 | 2 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 | 7 | 5 | R13 | 63.5 | 42.88 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 1.36
600 | 25 | 125 | 88.9 | 18 | 4 | M16 | 17.5 | 50.8 | 2 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 | 7 | 5 | R16 | 70 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 1.82
600 | 32 | 135 | 98.4 | 18 | 4 | M16 | 20.7 | 63.5 | 2 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 | 7 | 5 | R18 | 79.5 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 2.72
600 | 40 | 155 | 114.3 | 22 | 4 | M20 | 22.3 | 73 | 2 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 | 7 | 5 | R20 | 90.5 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 3.63
600 | 50 | 165 | 127 | 18 | 8 | M16 | 25.4 | 92.1 | 2 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 | 7 | 5 | R23 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 4.54
600 | 65 | 190 | 149.2 | 22 | 8 | M20 | 28.6 | 104.8 | 2 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 | 7 | 5 | R26 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 6.81
600 | 80 | 210 | 168.3 | 22 | 8 | M20 | 31.8 | 127 | 2 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 | 7 | 5 | R31 | 146 | 123.83 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 9.08
600 | 100 | 275 | 215.9 | 26 | 8 | M24 | 38.1 | 157.2 | 2 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 | 7 | 5 | R37 | 175 | 149.23 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 18.61
600 | 125 | 330 | 266.7 | 30 | 8 | M27 | 44.5 | 185.7 | 2 | 197 | 160.3 | 185.7 | 187.3 | 158.8 | 7 | 5 | R41 | 210 | 180.98 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 30.87
600 | 150 | 355 | 292.1 | 30 | 12 | M27 | 47.7 | 215.9 | 2 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 | 7 | 5 | R45 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 39.04
600 | 200 | 420 | 349.2 | 33 | 12 | M30 | 55.6 | 269.9 | 2 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 | 7 | 5 | R49 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 63.11
600 | 250 | 510 | 431.8 | 36 | 16 | M33 | 63.5 | 323.8 | 2 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 | 7 | 5 | R53 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 104.87
600 | 300 | 560 | 489 | 36 | 20 | M33 | 66.7 | 381 | 2 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 | 7 | 5 | R57 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 133.93
600 | 350 | 605 | 527 | 39 | 20 | M36×3 | 69.9 | 412.8 | 2 | 424 | 374.6 | 412.8 | 414.3 | 373.1 | 7 | 5 | R61 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 148.91
600 | 400 | 685 | 603.2 | 42 | 20 | M39×3 | 76.2 | 469.9 | 2 | 481 | 425.4 | 469.9 | 471.5 | 423.9 | 7 | 5 | R65 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 239.26
600 | 450 | 745 | 654 | 45 | 20 | M42×3 | 82.6 | 533.4 | 2 | 544 | 489 | 533.4 | 535 | 487.4 | 7 | 5 | R69 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 301.91
600 | 500 | 815 | 723.9 | 45 | 24 | M42×3 | 88.9 | 584.2 | 2 | 595 | 533.4 | 584.2 | 585.8 | 531.8 | 7 | 5 | R73 | 635 | 584.2 | 9.53 | 13.49 | 1.5 | 388.17
600 | 600 | 940 | 838.2 | 51 | 24 | M48×3 | 101.6 | 692.2 | 2 | 703 | 641.4 | 692.2 | 693.7 | 639.8 | 7 | 5 | R77 | 749 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 1.5 | 533.45
900 | 15 | 120 | 82.6 | 22 | 4 | M20 | 22.3 | 34.9 | 2 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 | 7 | 5 | R12 | 60.5 | 39.67 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 1.82
900 | 20 | 130 | 88.9 | 22 | 4 | M20 | 25.4 | 42.9 | 2 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 | 7 | 5 | R14 | 66.5 | 44.45 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 2.72
900 | 25 | 150 | 101.6 | 26 | 4 | M24 | 28.6 | 50.8 | 2 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 | 7 | 5 | R16 | 71.5 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 4.09
900 | 32 | 160 | 111.1 | 26 | 4 | M24 | 28.6 | 63.5 | 2 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 | 7 | 5 | R18 | 81 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 4.54
900 | 40 | 180 | 123.8 | 30 | 4 | M27 | 31.8 | 73 | 2 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 | 7 | 5 | R20 | 92 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 6.36
900 | 50 | 215 | 165.1 | 26 | 8 | M24 | 38.1 | 92.1 | 2 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 | 7 | 5 | R24 | 124 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 11.35
900 | 65 | 245 | 190.5 | 30 | 8 | M27 | 41.3 | 104.8 | 2 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 | 7 | 5 | R27 | 137 | 107.95 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 15.89
900 | 80 | 240 | 190.5 | 26 | 8 | M24 | 38.1 | 127 | 2 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 | 7 | 5 | R31 | 156 | 123.83 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 14.53
900 | 100 | 290 | 235 | 33 | 8 | M30 | 44.5 | 157.2 | 2 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 | 7 | 5 | R37 | 181 | 149.23 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 24.52
900 | 125 | 350 | 279.4 | 36 | 8 | M33 | 50.8 | 185.7 | 2 | 197 | 160.3 | 185.7 | 187.3 | 158.8 | 7 | 5 | R41 | 216 | 180.98 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 39.5
900 | 150 | 380 | 317.5 | 33 | 12 | M30 | 55.6 | 215.9 | 2 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 | 7 | 5 | R45 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 51.3
900 | 200 | 470 | 393.7 | 39 | 12 | M36×3 | 63.5 | 269.9 | 2 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 | 7 | 5 | R49 | 308 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 89.44
900 | 250 | 545 | 469.9 | 39 | 16 | M36×3 | 69.9 | 323.8 | 2 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 | 7 | 5 | R53 | 362 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 131.66
900 | 300 | 610 | 533.4 | 39 | 20 | M36×3 | 79.4 | 381 | 2 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 | 7 | 5 | R57 | 419 | 381 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 187.5
900 | 350 | 640 | 558.8 | 42 | 20 | M39×3 | 85.8 | 412.8 | 2 | 424 | 374.6 | 412.8 | 414.3 | 373.1 | 7 | 5 | R62 | 467 | 419.1 | 11.13 | 16.66 | 1.5 | 224.28
900 | 400 | 705 | 616 | 45 | 20 | M42×3 | 88.9 | 469.9 | 2 | 481 | 425.4 | 469.9 | 471.5 | 423.9 | 7 | 5 | R66 | 524 | 469.9 | 11.13 | 16.66 | 1.5 | 281.03
900 | 450 | 785 | 685.8 | 51 | 20 | M48×3 | 101.6 | 533.4 | 2 | 544 | 489 | 533.4 | 535 | 487.4 | 7 | 5 | R70 | 594 | 533.4 | 12.7 | 12.7 | 1.5 | 399.52
900 | 500 | 855 | 749.3 | 55 | 20 | M52×3 | 108 | 584.2 | 2 | 595 | 533.4 | 584.2 | 585.8 | 531.8 | 7 | 5 | R74 | 648 | 584.2 | 12.7 | 12.7 | 1.5 | 502.58
900 | 600 | 1040 | 901.7 | 68 | 20 | M64×3 | 139.7 | 692.2 | 2 | 703 | 641.4 | 692.2 | 693.7 | 639.8 | 7 | 5 | R78 | 772 | 692.15 | 15.88 | 15.88 | 2.4 | 952.95
1500 | 15 | 120 | 82.6 | 22 | 4 | M20 | 22.3 | 34.9 | 2 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 | 7 | 5 | R12 | 60.5 | 39.67 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 1.82
1500 | 20 | 130 | 88.9 | 22 | 4 | M20 | 25.4 | 42.9 | 2 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 | 7 | 5 | R14 | 66.5 | 44.45 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 2.72
1500 | 25 | 150 | 101.6 | 26 | 4 | M24 | 28.6 | 50.8 | 2 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 | 7 | 5 | R16 | 71.5 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 4.09
1500 | 32 | 160 | 111.1 | 26 | 4 | M24 | 28.6 | 63.5 | 2 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 | 7 | 5 | R18 | 81 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 4.54
1500 | 40 | 180 | 123.8 | 30 | 4 | M27 | 31.8 | 73 | 2 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 | 7 | 5 | R20 | 92 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 6.36
1500 | 50 | 215 | 165.1 | 26 | 8 | M24 | 38.1 | 92.1 | 2 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 | 7 | 5 | R24 | 124 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 11.35
1500 | 65 | 245 | 190.5 | 30 | 8 | M27 | 41.3 | 104.8 | 2 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 | 7 | 5 | R27 | 137 | 107.95 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 15.89
1500 | 80 | 265 | 203.2 | 33 | 8 | M30 | 47.7 | 127 | 2 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 | 7 | 5 | R35 | 168 | 136.53 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 21.79
1500 | 100 | 310 | 241.3 | 36 | 8 | M33 | 54 | 157.2 | 2 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 | 7 | 5 | R39 | 194 | 161.93 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 33.14
1500 | 125 | 375 | 292.1 | 42 | 8 | M39×3 | 73.1 | 185.7 | 2 | 197 | 160.3 | 185.7 | 187.3 | 158.8 | 7 | 5 | R44 | 229 | 193.68 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 64.47
1500 | 150 | 395 | 317.5 | 39 | 12 | M36×3 | 82.6 | 215.9 | 2 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 | 7 | 5 | R46 | 248 | 211.14 | 9.53 | 13.49 | 1.5 | 72.19
1500 | 200 | 485 | 393.7 | 45 | 12 | M42×3 | 92.1 | 269.9 | 2 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 | 7 | 5 | R50 | 318 | 269.88 | 11.13 | 16.66 | 1.5 | 137.11
1500 | 250 | 585 | 482.6 | 51 | 12 | M48×3 | 108 | 323.8 | 2 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 | 7 | 5 | R54 | 371 | 323.85 | 11.13 | 16.66 | 1.5 | 230.18
1500 | 300 | 675 | 571.5 | 55 | 16 | M52×3 | 123.9 | 381 | 2 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 | 7 | 5 | R58 | 438 | 381 | 14.27 | 23.01 | 1.5 | 351.85
1500 | 350 | 750 | 635 | 60 | 16 | M56×3 | 133.4 | 412.8 | 2 | 424 | 374.6 | 412.8 | 414.3 | 373.1 | 7 | 5 | R63 | 489 | 419.1 | 15.88 | 26.97 | 2.4 | 422.7
1500 | 400 | 825 | 704.8 | 68 | 16 | M64×3 | 146.1 | 469.9 | 2 | 481 | 425.4 | 469.9 | 471.5 | 423.9 | 7 | 5 | R67 | 546 | 469.9 | 17.48 | 30.18 | 2.4 | 557.2
1500 | 450 | 915 | 774.7 | 74 | 16 | M70×3 | 162 | 533.4 | 2 | 544 | 489 | 533.4 | 535 | 487.4 | 7 | 5 | R71 | 613 | 533.4 | 17.48 | 30.18 | 2.4 | 760.6
1500 | 500 | 985 | 831.8 | 80 | 16 | M76×3 | 177.8 | 584.2 | 2 | 595 | 533.4 | 584.2 | 585.8 | 531.8 | 7 | 5 | R75 | 673 | 584.2 | 17.48 | 33.32 | 2.4 | 966.6
1500 | 600 | 1170 | 990.6 | 94 | 16 | M90×3 | 203.2 | 692.2 | 2 | 703 | 641.4 | 692.2 | 693.7 | 639.8 | 7 | 5 | R79 | 794 | 692.15 | 20.62 | 36.53 | 2.4 | 1560
2500 | 15 | 135 | 88.9 | 22 | 4 | M20 | 30.2 | 34.9 | 2 | 46 | 25.4 | 34.9 | 36.5 | 23.8 | 7 | 5 | R13 | 65 | 42.88 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 13.18
2500 | 20 | 140 | 95.2 | 22 | 4 | M20 | 31.8 | 42.9 | 2 | 54 | 33.3 | 42.9 | 44.4 | 31.8 | 7 | 5 | R16 | 73 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 4.54
2500 | 25 | 160 | 108 | 26 | 4 | M24 | 35 | 50.8 | 2 | 62 | 38.1 | 50.8 | 52.4 | 36.5 | 7 | 5 | R18 | 82.5 | 60.33 | 6.35 | 8.74 | 0.8 | 5.45
2500 | 32 | 185 | 130.2 | 30 | 4 | M27 | 38.1 | 63.5 | 2 | 75 | 47.6 | 63.5 | 65.1 | 46 | 7 | 5 | R21 | 102 | 72.23 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 8.17
2500 | 40 | 205 | 146 | 33 | 4 | M30 | 44.5 | 73 | 2 | 84 | 54 | 73 | 74.6 | 52.4 | 7 | 5 | R23 | 114 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 11.35
2500 | 50 | 235 | 171.4 | 30 | 8 | M27 | 50.9 | 92.1 | 2 | 103 | 73 | 92.1 | 93.7 | 71.4 | 7 | 5 | R26 | 133 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 0.8 | 17.71
2500 | 65 | 265 | 196.8 | 33 | 8 | M30 | 57.2 | 104.8 | 2 | 116 | 85.7 | 104.8 | 106.4 | 84.1 | 7 | 5 | R28 | 149 | 111.13 | 9.52 | 13.49 | 1.5 | 25.42
2500 | 80 | 305 | 228.6 | 36 | 8 | M33 | 66.7 | 127 | 2 | 138 | 108 | 127 | 128.6 | 106.4 | 7 | 5 | R32 | 168 | 127 | 9.53 | 13.49 | 1.5 | 39.04
2500 | 100 | 355 | 273 | 42 | 8 | M39×3 | 76.2 | 157.2 | 2 | 168 | 131.8 | 157.2 | 158.8 | 130.2 | 7 | 5 | R38 | 203 | 157.18 | 11.13 | 16.66 | 1.5 | 60.38
2500 | 125 | 420 | 323.8 | 48 | 8 | M45×3 | 92.1 | 185.7 | 2 | 197 | 160.3 | 185.7 | 187.3 | 158.8 | 7 | 5 | R42 | 241 | 190.5 | 12.7 | 19.84 | 1.5 | 101.24
2500 | 150 | 485 | 368.3 | 55 | 8 | M52×3 | 108 | 215.9 | 2 | 227 | 190.5 | 215.9 | 217.5 | 188.9 | 7 | 5 | R47 | 279 | 228.6 | 12.7 | 19.84 | 1.5 | 156.63
2500 | 200 | 550 | 438.2 | 55 | 12 | M52×3 | 127 | 269.9 | 2 | 281 | 238.1 | 269.9 | 271.5 | 236.5 | 7 | 5 | R51 | 340 | 279.4 | 14.27 | 23.01 | 1.5 | 241.98
2500 | 250 | 675 | 539.8 | 68 | 12 | M64×3 | 165.1 | 323.8 | 2 | 335 | 285.8 | 323.8 | 325.4 | 284.2 | 7 | 5 | R55 | 425 | 342.9 | 17.48 | 30.18 | 2.4 | 465.35
2500 | 300 | 760 | 619.1 | 74 | 12 | M70×3 | 184.2 | 381 | 2 | 392 | 342.9 | 381 | 382.6 | 341.3 | 7 | 5 | R60 | 495 | 406.4 | 17.48 | 33.32 | 2.4 | 644.66